
Проект №:СВ, СТ, СВО – 46/2013 – 1349 - 2014 

[image: image7.jpg]=
.
M!"llh»

}

INAHE

OsLIJ,eCTBO C orpaHM4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbH TeppMTopwaanoe nnaHnpoBaHune





Заказчик: администрация Верх - Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

П. ИМ. КРУПСКОЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НА 2014-2017Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2029 Г.
	Директор


	С. А. Заусаев

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Н. А. Трофимова


Новосибирск 

2014
Список основных исполнителей

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Трофимова Н.А.

	Инженер
	Хабарова Ю.В.

	Экономист
	Томилина Т.В.

	
	

	
	


СОДЕРЖАНИЕ
5Общие положения

1. Схема теплоснабжения
7
1.1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
7
1.2.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
8
1.3.
Перспективные балансы теплоносителя
9
1.4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
10
1.5.
Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
13
1.6.
Перспективный топливный баланс
17
1.7.
Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
17
1.8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
19
1.9.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
19
1.10.
Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
19
2.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
20
2.1.
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
20
2.1.1.
Функциональная структура теплоснабжения
20
2.1.2.
Источники тепловой энергии
20
2.1.3.
Тепловые сети
22
2.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии
24
2.1.5   Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
24
2.1.6  Балансы тепловой и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
26
2.1.7  Балансы  теплоносителя
26
2.1.8  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
27
2.1.9 Надёжность теплоснабжения
27
2.1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
28
2.1.11 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
28
2.2.
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
28
2.3.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
29
2.4.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
29
2.5.
Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
30
2.6.
Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них
31
2.7.
Перспективный топливный баланс
31
2.8.
Оценка надёжности теплоснабжения
32
2.9.
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
33
2.10.
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
34
ПРИЛОЖЕНИЕ А
38
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
39
ПРИЛОЖЕНИЕ В
40
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
43
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
45
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
46



Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. им. Крупской является:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх - Тулинского сельского поселения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Климат 

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новосибирского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Характерной особенностью является резкая континентальность климата, обусловленная влиянием, как южных теплых воздушных масс, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Среднегодовая температура воздуха -0,6 С°, абсолютный минимум температуры -53 С° (в январе), абсолютный максимум +38 С° (в июле). Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней. Среднемноголетнее количество осадков 380-410 мм, из них 20%  выпадает в мае–июне годового количества осадков, среднемноголетнее испарение с суши -375мм, с поверхности водоемов -750 мм. Июнь  – самый светлый месяц года – световой день длится 17 часов. Июль – единственный месяц в году, когда не бывает заморозков. Средняя продолжительность безморозного периода 102 дня, наибольшая -126 дней, наименьшая -70 дней.

Расчётная температура для отопления составляет -39°С, продолжительность отопительного периода 230 суток. Максимальная глубина промерзания почвы 270-280 см. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

1. Схема теплоснабжения 
1.1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий:
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов  теплопотребления по расчётным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее 

положение*
	Первая очередь 2017 г.*
	Расчётный срок 

2029г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных
 фондов, (кв. м) в том числе
	4796,90
	4796,90
	4796,90


* - площадь строительных фондов приведена для потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе:

Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам п. им. Крупской, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в таблице 1.1-2.
Таблица 1.1-2

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее 

положение*
	Перспективное положение

	1
	2
	3
	4

	1
	Объем потребления тепловой энергии,  Гкал/ч
	0,959
	1,034


в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе:

На территории п. им. Крупской  нет источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах, данный подраздел не разрабатывался.
1.2.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии:
Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.  

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)

где , Li– длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

На данный период к системе централизованного теплоснабжения  подключены социально-значимые объекты (школа, ФАП). Предусматривается строительство модульной котельной, в связи с намечающейся газификацией населенного пункта. 
в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:

Отопление индивидуальной застройки на территории п. им. Крупской осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии (печи,  камины и т.д.).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники. 

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории населенного пункта.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
На перспективу подключение новых потребителей не предусматривается. 
Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-2.
Таблица 1.2-2

Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь 2017г.
	Расчётный срок  2029 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла

(номинальная)  МВт/час
	1,203
	1,203

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых

потребителей, МВт/час
	0,649
	0,649

	3
	Потребность в выработке тепловой

энергии  на собственные нужды, МВт/час
	0,001
	0,001

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передачи ее до потребителя, МВт/час
	0,03
	0,03

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности

источника теплоснабжения, МВт/час
	-
	-


1.3.   Перспективные балансы теплоносителя

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 1.3-1.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения:
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.
Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Первая     

   очередь 

2017 г.*
	Расчётный срок

2029 г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	96,284
	96,284

	2
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0,30
	0,30

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,186
	0,186

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год
	919,58
	919,58


*-данные по расходу теплоносителя и производительности водоподготовительных установок уточняются, в ходе выполнения проектной и рабочей документации на проектирование, строительство и пуско-наладку модульной газовой котельной в п. им. Крупской.

1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых возможности источников тепловой энергии:
В п. им. Крупской перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов в п. им. Крупской будет осуществляться от собственных источников тепла.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предусматривается  реконструкция существующей котельной, перевод ее на газовое топливо. Также рекомендуется утвердить температурный график 95/70, что позволит сохранить существующие трубопроводы, значительно снизить расходы циркуляционной воды в сетях и сохранить существующие насосы.
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Предусматривается  реконструкция существующей котельной, перевод ее на газовое топливо, установка системы водоочистки (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов)  на нужды отопления общественных зданий, в связи с намечающейся газификацией населенного пункта, без системы ГВС, с установленной тепловой мощность не менее 1,20МВт,  (два котла по 0,4 МВт, один из которых является резервным, так как к центральной схеме теплоснабжения подключен потребитель I категории надёжности - ФАП) с высоким значением  КПД.  
Также рекомендуется утвердить температурный график 95/70, что позволит сохранить существующие трубопроводы, значительно снизить расходы циркуляционной воды в сетях и сохранить существующие насосы. При утвержденном температурном графике 70/60 качественное теплоснабжение потребителей невозможно в связи с пропускной способностью трубопроводов. Для обеспечения необходимых параметров работы потребителей нужно заменить значительную часть (80%) трубопроводов с увеличением диаметров, также заменить сетевые насосы на более мощные.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
В п. им. Крупской нет источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Теплоснабжение осуществляется единственным источником теплоснабжения – котельная №5 (по ул. Олимпийская,1а).
д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевод
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе:

В п. им. Крупской теплоснабжение осуществляется от единственного источника централизованного теплоснабжения – котельная  №5 (по ул. Олимпийская,1а).
з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения:

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) предусматривается  вода с температурным графиком 95-700С.
 Данный температурный график  позволит сохранить существующие трубопроводы, значительно уменьшить расход циркуляционной воды в сетях и сохранить существующие сетевые насосы.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей:

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Котельная  №5 расположена в п. им. Крупской, ул. Олимпийская, 1а.
Техническое состояние котельной: 

· отсутствует аварийное освещение;

· отсутствует звуковая сигнализация;

Техническое состояние оборудования котельной: 

· отсутствует система водоподготовки; 

· водогрейные котлы требуют замены;

· отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергии;

· требуется замена сетевых насосов и  запорной арматуры.

Проектом предполагается строительство новой модульной газовой  котельной, в связи с намечающейся газификацией населённого пункта и большим физическим износом имеющегося здания котельной. Теплопроизводительность котельной не менее 1,202 МВт, расчетная тепловая нагрузка составляет 0,649 МВт. (проектом предусматривается установка двух котлов по 0,4 МВт, один из которых является  резервным, так как к централизованной схеме теплоснабжения подключен потребитель I категории надежности - ФАП).

Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации.
1.5. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов:

На территории п. им. Крупской теплоснабжение осуществляется единственной котельной, вследствие этого перераспределение тепловой нагрузки  из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии не возможно.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку:

На данный момент к системе центрального теплоснабжения подключены 2 объекта (школа, ФАП), предусматривается реконструкция сетей теплоснабжения подземным  бесканальным способом. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, в связи с намечающейся газификацией п. им. Крупской, будет осуществляться от автономных источников теплоснабжения.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

На территории п. им. Крупской теплоснабжение осуществляется единственной котельной расположенной на ул. Олимпийская,1а.
Проектом предусматривается реконструкция тепловых  сетей тепловых сетей бесканальным способом из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции, что в свою очередь обеспечить значительное снижение тепловых потерь и увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов за счет предотвращения или снижения интенсивности процессов коррозии на наружной поверхности трубы.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходима реконструкция имеющихся сетей теплоснабжения в   п. им. Крупской.

Проектом предусматривается реконструкция имеющихся тепловых  сетей тепловых сетей бесканальным способом из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции, что в свою очередь обеспечить значительное снижение тепловых потерь и увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов за счет предотвращения или снижения интенсивности процессов коррозии на наружной поверхности трубы.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

Общая протяженность тепловых сетей, на данный период, составляет 5840,0 метра (в двухтрубном исчислении).

Техническое состояние тепловой сети: сеть теплоснабжения п. им. Крупской  имеют износ более 60%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры морально и физически изношены. В следствии этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене  изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей. 

Проектом предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходима реконструкция имеющихся сетей теплоснабжения в п. им. Крупской.

Проектом предусматривается реконструкция имеющихся тепловых  сетей тепловых сетей бесканальным способом из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции, что в свою очередь обеспечить значительное снижение тепловых потерь и увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов за счет предотвращения или снижения интенсивности процессов коррозии на наружной поверхности трубы.
Таблица 1.5-1

Характеристика тепловых сетей

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м

	1
	2
	3
	4

	кот.
	камера 1
	65
	0,184

	камера 16.1
	Школа (школьная,1Ж)
	12
	0,05

	камера 16
	камера 16.1
	60
	0,125

	камера 1
	камера 14
	41
	0,184

	камера 15
	ул.Школьная,3Б
	62
	0,04

	камера 15
	камера 16
	261
	0,184

	камера 16.1
	камера 16.2
	31
	0,1

	камера 16.2
	ул.Молодежная,1
	8
	0,05


	камера 16.2
	камера 16.3
	40
	0,1

	камера 16.3
	ул.Молодежная,3
	8
	0,05

	камера 16.3
	камера 16.4
	40
	0,082

	камера 16.4
	ул.Молодежная,5
	8
	0,05

	камера 16.4
	камера 16.5
	40
	0,082

	камера 16.5
	ул.Молодежная,7
	8
	0,05

	камера 16.5
	камера 16.6
	39
	0,059

	камера 16.6
	ул.Молодежная,9
	8
	0,05

	камера 16.6
	ул.Кооперативная,18
	50
	0,05

	камера 14
	ул.школьная,11а
	92
	0,04

	камера 16
	камера 17
	99
	0,15

	камера 17
	камера 17.1
	35
	0,125

	камера 17.1
	ул.Ушакова,2
	12
	0,04

	камера 17.1
	камера 17.2
	43
	0,125

	камера 17.2
	ул.Ушакова,4
	12
	0,04

	камера 17.2
	камера 17.6
	12
	0,082

	камера 17.6
	камера 17.7
	8
	0,082

	камера 17.6
	ул.Ушакова,1
	5
	0,04

	камера 17.7
	ул.Ушакова,3
	3
	0,032

	камера 17.7
	камера 17.8
	43
	0,082

	камера 17.8
	ул.Ушакова,5
	3
	0,032

	камера 17.8
	камера 17.9
	43
	0,059

	камера 17.9
	ул.Ушакова,7
	3
	0,032

	камера 17.9
	ул.Ушакова,9
	43
	0,05

	камера 17.2
	камера 17.3
	43
	0,082

	камера 17.3
	ул.Ушакова,6
	3
	0,032

	камера 17.3
	камера 17.4
	43
	0,082

	камера 17.4
	ул.Ушакова,8
	3
	0,032

	камера 17.4
	камера 17.5
	43
	0,059

	камера 17.5
	ул.Ушакова,10
	3
	0,032

	камера 17.5
	ул.Кооперативная,20
	90
	0,05

	камера 17
	камера 17.10
	208
	0,125

	камера 17.10
	камера 17.11
	38
	0,125

	камера 17.11
	ул.Российская,8
	8
	0,04

	камера 17.11
	ул.Российская,7
	12
	0,04

	камера 17.11
	камера 17.12
	58
	0,1

	камера 17.12
	ул.Российская,5
	12
	0,04

	камера 17.12
	камера 17.13
	60
	0,1

	камера 17.13
	ул.Российская,3
	12
	0,04

	камера 17.13
	камера 17.14
	39
	0,082

	камера 17.14
	ул.Российская,2
	8
	0,05

	камера 17.14
	ул.Российская,1
	12
	0,04

	камера 17.14
	камера 17.15
	60
	0,059

	камера 17.15
	ул.Кооперативная,24
	27
	0,05

	камера 17.15
	ул.Кооперативная,26
	5
	0,05

	камера 1
	камера 2
	120
	0,125

	камера 3
	ул.Олимпийская,23
	8
	0,032

	камера 3
	камера 4
	35
	0,125

	камера 4
	ул.Олимпийская,21
	8
	0,032

	камера 4
	камера 5
	36
	0,125

	камера 5
	ул.Олимпийская,19
	8
	0,032

	камера 5
	камера 6
	32
	0,125

	камера 6
	ул.Олимпийская,17
	8
	0,032

	камера 6
	камера 7
	31
	0,1

	камера 7
	ул.Олимпийская,15
	8
	0,032

	камера 7
	камера 8
	31
	0,1

	камера 8
	ул.Олимпийская,13
	8
	0,032

	камера 8
	камера 9
	32
	0,1

	камера 9
	ул.Олимпийская,11
	8
	0,04

	камера 9
	камера 10
	33
	0,082

	камера 10
	ул.Олимпийская,9
	8
	0,04

	камера 10
	камера 11
	32
	0,082

	камера 11
	ул.Олимпийская,7
	8
	0,04

	камера 11
	камера 12
	42
	0,059

	камера 12
	ул.Олимпийская,5
	8
	0,04

	камера 12
	камера 13
	31
	0,059

	камера 13
	ул.Олимпийская,3
	8
	0,04

	камера 13
	ул.Олимпийская,1
	26
	0,05

	камера 14
	камера 15
	210
	0,184

	камера 2
	камера 3
	120
	0,125

	камера 2
	ул. Олимпийская,27
	8
	0,032


1.6. Перспективный топливный баланс

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на котельной, а также на нужды отопления индивидуального жилого фонда и общественных зданий. 

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.

Таблица  1.6-1

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь

2017г.*
	Расчётный срок

2029г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объем потребления топлива
 (природный газ), куб.м/час
	2981,47
	2981,47


*-данные по объему потребляемого топлива, уточняются в ходе выполнения проектной и рабочей документации по газоснабжению п. им. Крупской.

1.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

Для обоснования инвестиций модернизации сетей использовалось программное обеспечение «Гранд - Смета» и каталоги цен производителей модульных котельных на газе. Стоимость строительства модульной котельной на газе составляет 3394 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пусконаладочные работы).

 б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров, способу прокладки и т. д. В таблице 1.7-1 приведен предварительный сметный расчёт модернизации всего теплового хозяйства п. им. Крупской.

Таблица 1.7-1
Сметный расчёт 
	№, п./п.
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый

 результат

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Реконструкция всех тепловых сетей,  протяженность 7000,0 м в двухтрубном исчислении.
	93378,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передачи тепла по тепловым сетям, снижение расхода на текущий ремонт, обеспечение качества предоставляемых услуг соответствующего требованиям нормативных документов

	2.1
	Перевод котельной на газовое топливо, установка станции водоподготовки.
	3394,0
	Повышение КПД котельного оборудования, снижение затрат на единицу

	ВСЕГО
	96772,0
	


*Сметная стоимость модернизации (капитальный ремонт) очень сильно зависит от состояния колодцев, лотков тепловой сети, оценить которые можно только уже непосредственно при проведении ремонтных работ и составления рабочей документации.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения:

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей не возможно. Поэтому основным источником инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.
1.8.   Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории п. им. Крупской  осуществляет  ООО «Регион».      

1.9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

ООО «Регион» оказывает услуги по теплоснабжению следующих объектов социально - бытового назначения: школа, ФАП. Тариф на теплоснабжения на 2013 год 1661,10; на 2014 год 3112,34 (без учета НДС).

1.10. Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории п. им. Крупской бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   

2.1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории п. им. Крупской деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет ООО «Регион».
ООО «Регион» осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям п. Обской. 

Отопление части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]Ne 27

KOT. nmoc.Kpynckou






Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения 

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в Приложении А и в Приложении Б.
2.1.2. Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения является угольная котельная  по адресу: Новосибирская  область, Верх-Тулинский сельсовет,  п. им. Крупской.  

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные здания  п. им. Крупской. Котельная оборудованная водогрейными котлами (КВ-1,86, КВр- 0,86К температурный график сети – 70/600С. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная. 

Год начала пуско–наладочных работ котельной – 1989 г. 

В котельной установлено: два водогрейных шатровых котла общей мощность 2,4 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается. 

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. им. Крупской. 

В котельной не предусмотрен учет потребленной электроэнергии, и холодной воды. Учет тепловой энергии так же не организован. 

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.
Котельная находится в собственности ООО «Регион».
Таблица 2.1.2-1
Характеристика основного оборудования котельной при  параметрах теплоносителя Т1/Т2+80/60 С°

	Наименование
оборудования
	Марка
	Установленные параметры
	Расчётные
параметры

	Водогрейный котёл (К)
	КВ-1,86
	1,60 Гкал/ч
	0,8978 Гкал/ч

	
	КВр-0,80К
	0,80 Гкал/ч
	

	Дымосос (ДН)
	ДН-8,0-1500
	10500 куб. м/ч ;1700Па

	
	ДН-6,3-1500
	5100 куб. м/ч;880Па

	Теплообменник (ТО)
	NT50MH/CDS-16/48
	-
	0,544 Гкал/ч

	
	NT50MH/CDS-16/48
	-
	0,544 Гкал/ч

	Циркуляционный насос контура котлов (ЦНК)
	IPL 50/140-3/2
	-
	32,216 куб. м/ч
18 м.вод.ст.

	
	IPL 50/140-3/2
	-
	

	Подпиточный насос контура котлов (ПНК)
	Stratos 40/1-12
	-
	0,037 куб. м/ч
15м.вод.ст.

	
	Stratos 40/1-12
	-
	

	Циркуляционный насос тепловой сети (СН)
	IPL 50/140-3/2
	-

-
	43,796 куб. м/ч
14м.вод.ст.

	
	IPL 50/140-3/2
	
	

	Подпиточный насос тепловой сети (ПНТС)
	Stratos GIGA40/1-39/3.0
	-
	0,366 куб. м/ч
20м.вод.ст.

	
	Stratos GIGA40/1-39/3.0
	-
	


Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица  2.1.2-1

Температурный график отпуска теплоты от котельной

	Температура 

наружного 

воздуха, ОС
	Температура в 

подающем 

трубопроводе, ОС
	Температура в

 обратном

 трубопроводе, ОС

	1
	2
	3

	от+5 до 0
	45
	35

	От0 до -10
	50
	40

	От-10 до -20
	60
	50

	От-20 до -30
	65
	55

	От-305 до -40
	70
	60

	Ниже -40
	75
	65


2.1.3. Тепловые сети

На балансе ООО «Регион» находятся сети, по которым осуществляется теплоснабжение п. им. Крупской от котельной до потребителя.

Общая протяжённость тепловых сетей, на данный период, в двухтрубном  исполнении составляет 5840,0 м (в двухтрубном исчислении), износ теплосети составляет более 60%, на участке  теплотрассы  нарушена тепловая изоляция. Теплофикационные камеры находятся в удовлетворительном состоянии.  Тепловые сети проложены в лотках, кроме ул. Олимпийская - в земле, теплоизоляция существует.
Максимальный диаметр трубопроводов 200 мм.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла у потребителей отсутствует.

Общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлена в таблице 2.1.3-1 . 
Таблица 2.1.3-1

Характеристика тепловых сетей
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м

	1
	2
	3
	4

	кот.
	камера 1
	65
	0,184

	камера 16.1
	Школа (школьная,1Ж)
	12
	0,05

	камера 16
	камера 16.1
	60
	0,125

	камера 1
	камера 14
	41
	0,184

	камера 15
	ул.Школьная,3Б
	62
	0,04

	камера 15
	камера 16
	261
	0,184

	камера 16.1
	камера 16.2
	31
	0,1

	камера 16.2
	ул.Молодежная,1
	8
	0,05

	камера 16.2
	камера 16.3
	40
	0,1

	камера 16.3
	ул.Молодежная,3
	8
	0,05

	камера 16.3
	камера 16.4
	40
	0,082

	камера 16.4
	ул.Молодежная,5
	8
	0,05

	камера 16.4
	камера 16.5
	40
	0,082

	камера 16.5
	ул.Молодежная,7
	8
	0,05

	камера 16.5
	камера 16.6
	39
	0,059

	камера 16.6
	ул.Молодежная,9
	8
	0,05

	камера 16.6
	ул.Кооперативная,18
	50
	0,05

	камера 14
	ул.школьная,11а
	92
	0,04

	камера 16
	камера 17
	99
	0,15

	камера 17
	камера 17.1
	35
	0,125

	камера 17.1
	ул.Ушакова,2
	12
	0,04

	камера 17.1
	камера 17.2
	43
	0,125

	камера 17.2
	ул.Ушакова,4
	12
	0,04

	камера 17.2
	камера 17.6
	12
	0,082

	камера 17.6
	камера 17.7
	8
	0,082

	камера 17.6
	ул.Ушакова,1
	5
	0,04

	камера 17.7
	ул.Ушакова,3
	3
	0,032

	камера 17.7
	камера 17.8
	43
	0,082

	камера 17.8
	ул.Ушакова,5
	3
	0,032

	камера 17.8
	камера 17.9
	43
	0,059

	камера 17.9
	ул.Ушакова,7
	3
	0,032

	камера 17.9
	ул.Ушакова,9
	43
	0,05

	камера 17.2
	камера 17.3
	43
	0,082

	камера 17.3
	ул.Ушакова,6
	3
	0,032

	камера 17.3
	камера 17.4
	43
	0,082

	камера 17.4
	ул.Ушакова,8
	3
	0,032

	камера 17.4
	камера 17.5
	43
	0,059

	камера 17.5
	ул.Ушакова,10
	3
	0,032

	камера 17.5
	ул.Кооперативная,20
	90
	0,05

	камера 17
	камера 17.10
	208
	0,125

	камера 17.10
	камера 17.11
	38
	0,125

	камера 17.11
	ул.Российская,8
	8
	0,04

	камера 17.11
	ул.Российская,7
	12
	0,04

	камера 17.11
	камера 17.12
	58
	0,1

	камера 17.12
	ул.Российская,5
	12
	0,04

	камера 17.12
	камера 17.13
	60
	0,1

	камера 17.13
	ул.Российская,3
	12
	0,04

	камера 17.13
	камера 17.14
	39
	0,082

	камера 17.14
	ул.Российская,2
	8
	0,05

	камера 17.14
	ул.Российская,1
	12
	0,04

	камера 17.14
	камера 17.15
	60
	0,059

	камера 17.15
	ул.Кооперативная,24
	27
	0,05

	камера 17.15
	ул.Кооперативная,26
	5
	0,05

	камера 1
	камера 2
	120
	0,125

	камера 3
	ул.Олимпийская,23
	8
	0,032

	камера 3
	камера 4
	35
	0,125

	камера 4
	ул.Олимпийская,21
	8
	0,032

	камера 4
	камера 5
	36
	0,125

	камера 5
	ул.Олимпийская,19
	8
	0,032

	камера 5
	камера 6
	32
	0,125

	камера 6
	ул.Олимпийская,17
	8
	0,032

	камера 6
	камера 7
	31
	0,1

	камера 7
	ул.Олимпийская,15
	8
	0,032

	камера 7
	камера 8
	31
	0,1

	камера 8
	ул.Олимпийская,13
	8
	0,032

	камера 8
	камера 9
	32
	0,1

	камера 9
	ул.Олимпийская,11
	8
	0,04

	камера 9
	камера 10
	33
	0,082

	камера 10
	ул.Олимпийская,9
	8
	0,04

	камера 10
	камера 11
	32
	0,082

	камера 11
	ул.Олимпийская,7
	8
	0,04

	камера 11
	камера 12
	42
	0,059

	камера 12
	ул.Олимпийская,5
	8
	0,04

	камера 12
	камера 13
	31
	0,059

	камера 13
	ул.Олимпийская,3
	8
	0,04

	камера 13
	ул.Олимпийская,1
	26
	0,05

	камера 14
	камера 15
	210
	0,184

	камера 2
	камера 3
	120
	0,125

	камера 2
	ул. Олимпийская,27
	8
	0,032


2.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Так как имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.

2.1.5   Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Часовые расходы тепла на отопление в виду отсутствия данных приняты по укрупнённым показателям согласно технических характеристик зданий, предоставленных Заказчиком. Расход тепла на отопление определён по формуле:

Qо = [image: image2.png]


Vн qо (tвн – tро) 10-6, МВт                     (2.1.5-1)

где [image: image4.png]


- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

      Vн – строительный объем здания по наружному объему, куб.м;

      qо – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(куб.м*чоС);

       tвн – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

       tро = -39 оС – расчетная температура наружного воздуха, оС.

Площади  зданий приняты по данным, представленным заказчиком. Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой на отопление приведён в таблице 2.1.5-1

Таблица 2.1.5-1
Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой
	Номер        потребителя
	Адрес
	Площадь    помещения, кв.м.
	Объем          помещения, куб.м.
	Нагрузка по    укрупненным показателям, ккал/ч°С

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Олимпийская 1
	119,00
	357,00
	14183,82

	2
	Олимпийская 3
	64,30
	192,90
	8492,58

	3
	Олимпийская 5
	123,10
	369,30
	14672,51

	4
	Олимпийская 7
	121,10
	363,30
	14434,13

	5
	Олимпийская 9
	125,10
	375,30
	14910,89

	6
	Олимпийская 11
	126,70
	380,10
	15101,60

	7
	Олимпийская 13
	62,80
	188,40
	8294,46

	8
	Олимпийская 15
	122,90
	368,70
	14648,67

	9
	Олимпийская 17
	131,30
	393,90
	15649,88

	10
	Олимпийская 19
	124,80
	374,40
	14875,14

	11
	Олимпийская 21
	128,90
	386,70
	15363,82

	12
	Олимпийская 23
	123,50
	370,50
	14720,19

	13
	Олимпийская 27
	88,40
	265,20
	11106,10

	14
	Школьная 3б
	87,40
	262,20
	10980,46

	15
	Школьная 1ж
	190,00
	570,00
	21116,28

	16
	Школьная 11а
	75,00
	225,00
	9422,60

	17
	Ушакова 1
	144,60
	433,80
	16536,41

	18
	Ушакова 2
	140,80
	422,40
	16192,56

	19
	Ушакова 3
	142,80
	428,40
	16330,57

	20
	Ушакова 4
	148,00
	444,00
	16925,24

	21
	Ушакова  5
	148,40
	445,20
	16970,98

	22
	Ушакова 6
	73,90
	221,70
	9284,40

	23
	Ушакова 7
	150,60
	451,80
	17222,57

	24
	Ушакова 8
	141,70
	425,10
	16204,77

	25
	Ушакова 9
	70,70
	212,10
	8882,37

	26
	Ушакова 10
	73,00
	219,00
	9171,33

	27
	Молодежная 1
	138,40
	415,20
	15827,38

	28
	Молодежная 3
	132,10
	396,30
	15745,24

	29
	Молодежная 5
	141,90
	425,70
	16227,64

	30
	Молодежная 7
	72,40
	217,20
	9095,95

	31
	Молодежная 9
	142,40
	427,20
	16284,82

	32
	Российская 1
	77,80
	233,40
	9774,37

	33
	Российская 2
	74,10
	222,30
	9309,52

	34
	Российская 3
	80,50
	241,50
	10113,59

	35
	Российская 5
	155,60
	466,80
	17794,37

	36
	Российская 7
	77,20
	231,60
	9698,99

	37
	Российская 8
	76,60
	229,80
	9623,61

	38
	Кооперативная 18
	161,00
	483,00
	18411,91

	39
	Кооперативная 20
	90,00
	270,00
	11307,11

	40
	Кооперативная 24
	76,10
	228,30
	9560,79

	41
	Кооперативная 26
	152,00
	456,00
	17382,67

	42
	Котедж
	100,00
	300,00
	12563,46


2.1.6  Балансы тепловой и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
В населённом пункте  имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул.  Олимпийская, 1а. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.
Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ.

 положение

	1
	2
	3

	1
	Тепловая мощность источника тепла, МВт
	2,40

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт
	1,12

	3
	Резерв тепловой мощности, МВт
	1,28


Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  53% от установленной мощности.
2.1.7  Балансы  теплоносителя
Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из водопровода  поступает на вход в котельную, оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.) отсутствует. 

Отпуск воды в сетевой контур производиться центробежно-консольными  насосами.
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.

Таблица 2.1.7-1

Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Первая     

   очередь 

2017 г.*
	Расчётный срок

2029 г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	96,284
	96,284

	2
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0,30
	0,30

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,186
	0,186

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год
	919,58
	919,58


Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

2.1.8  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит уголь. Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии по данным за 2013 г. составляет 1263,50 тонн.
 2.1.9 Надёжность теплоснабжения
Данные по надёжности систем теплоснабжения п. им. Крупской отсутствуют.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения.

2.1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
ООО «Регион»  оказывает услуги по теплоснабжению следующих объектов социально-бытового назначения: школа, ФАП.  Тариф на теплоснабжения за 2013 год вырос с 1661,10 до 3112,34 за Гкал (без учета НДС).

2.1.11 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
1. Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в настоящий момент не предусмотрено.

4. Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Поселок  им. Крупской развивается в направлении индивидуальной жилой застройки. Строительство административно-общественных зданий на расчетный срок и на перспективу не предусмотрено.

Перспективная застройка организованна только индивидуальными жилыми домами с малой удельной нагрузкой. Централизация объектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов. Отопление индивидуальных домов будет осуществляться от собственных источников тепла.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объёмов теплопотребления приведены в таблице 2.2-2.
Таблица 2.2-2

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение*

	Первая очередь

2017г.*
	Расчетный срок

2029 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь строительных фондов, (тыс. кв.м) в том числе:
	4797,0
	4797,0
	4797,0

	2
	Объем потребления тепловой энергии, (МВт) в том числе:
	1,202
	1,202
	1,202


*- данные по объему потребляемой тепловой энергии и площади строительных фондов, приведены для потребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспектива развития системы теплоснабжения п. им. Крупской  заключается в подключении к данной системе теплоснабжения социально-значимых объектов (ФАП, административное здание, гараж). 

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1.
Таблица 2.3-1

Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь 2017г.
	Расчётный срок  2029 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая мощность источника тепла
(номинальная)  МВт/час
	2,40
	2,40

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых
потребителей, МВт/час
	1,202
	1,202

	3
	Потребность в выработке тепловой
энергии  на собственные нужды, МВт/час
	0,001
	0,001

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, МВт/час
	0,03
	0,03

	5
	Резерв тепловой мощности
источника теплоснабжения, МВт/час
	1,167
	1,167


2.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя

При централизованном теплоснабжении принимается  температурный график теплоносителя (вода) – 95-70оС. 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1.
Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Первая     

   очередь 

2017 г.*
	Расчётный срок

2029 г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём воды в трубопроводах тепловой сети, куб.м
	96,284
	96,284

	2
	Нормативная среднегодовая утечка из теплосети, %
	0,30
	0,30

	3
	Расход воды на подпитку, куб.м/ч
	0,186
	0,186

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, куб.м/год
	919,58
	919,58


*-данные по расходу теплоносителя и производительности водоподготовительных установок уточняются, в ходе выполнения проектной и рабочей документации на проектирование, строительство и пуско-наладку модульной газовой котельной в п. им. Крупской.

2.5. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов МО и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

· организация учёта тепла у потребителей.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Проектом предусматривается  строительство автоматизированной газовой котельной оборудованной водоочистительной установкой (предназначенной для очистки воды от солей жесткости и доведения ее качества до уровня, соответствующей требованиям нормативных документов)  на нужды отопления общественных зданий, в связи с намечающейся газификацией населенного пункта, без системы ГВС, с установленной тепловой мощность не менее 0,8МВт,  (два котла по 0,4 МВт, один из которых является резервным, так как к центральной схеме теплоснабжения подключается потребитель I категории надежности - ФАП) с высоким значением  КПД.  
В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) принимается вода с температурным графиком 95-70 0С.
2.6. Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Предлагается сохранения существующей системы централизованного теплоснабжения в п. им. Крупской. В этом случае, учитывая большой износ существующих сетей, рекомендуется реконструкция тепловой сети полностью. 
Износ тепловых  сетей составляет более 60%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры физически и морально изношены. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей.

Проектом предусматривается реконструкция сетей теплоснабжения подземным  бесканальным способом. 

Проектом предусматривается подземная бесканальная прокладка теплосети от котельной до потребителей тепла, протяженность 7000 м и максимальным диаметром 200мм. Трубопроводы приняты из стальных труб в полиэтиленовой оболочке в соответствии с ГОСТ 30732-2006, оборудованные датчиками контроля состояния тепловой изоляции.

Также проектом предусматривается строительство трех и реконструкция одного теплофикационного колодца (в связи с большим физическим  износом имеющихся колодцев и подключению к центральной системе теплоснабжения новых потребителей). 

Гидравлический расчет  семы теплоснабжения п. им. Крупской приведен в Приложении В.

2.7. Перспективный топливный баланс

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается от котельной, а также на нужды отопления индивидуального жилого фонда и общественных зданий. 

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 2.7-1
Таблица 2.7-1

Расход топлива

	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь

2017г.*
	Расчётный срок

2029г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объем потребления топлива

 (природный газ), куб.м/час
	2981,47
	2981,47


*-данные по объему потребляемого топлива , уточняются в ходе выполнения проектной и рабочей документации по газоснабжению п. им. Крупской.
2.8. Оценка надёжности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

1. надежность тепловых сетей; 

2. ремонтопригодность; 

3. живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
2.9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для обоснования инвестиций модернизации сетей использовалось программное обеспечение «Гранд - Смета» и каталоги цен производителей модульных котельных на газе. Стоимость строительства модульной котельной на газе составляет 3394 тыс. руб. (в стоимость включена доставка, монтаж и пусконаладочные работы). Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров, способу прокладки и т. д. В таблице 2.9-1 приведен предварительный сметный расчёт модернизации всего теплового хозяйства п. им. Крупской.

Таблица 2.9-1
Сметный расчёт модернизации тепловых сетей, 

общей протяженностью 7000 м (в двухтрубном исчислении 

с подведением к зданиям) и котельной в п. им. Крупской
	№

п./п.
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб.
	Ожидаемый

 результат

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Реконструкция
всех тепловых сетей
	93378,0
	Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передачи тепла по тепловым сетям, снижение расхода на текущий ремонт, обеспечение качества предоставляемых услуг соответствующего требованиям нормативных документов

	2.1
	Реконструкция котельной, перевод ее на газовое топливо.
	3394,0
	Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу.

	ВСЕГО
	96772,0
	


*Сметная стоимость реконструкции очень сильно зависит от состояния колодцев, лотков тепловой сети, оценить которые можно только уже непосредственно при проведении ремонтных работ и составления рабочей документации.

Источником инвестиций будут являться бюджеты всех уровне, так как всего относящихся к муниципальным учреждениями.

2.10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время ООО«Регион» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения п. им. Крупской.
Список литературы

1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

2. СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

3. «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

4. СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

5. СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

7. Чистович СПб, 2002. № 3 (29).

8. ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

9. ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

10. Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

11. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

12. РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

13. СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

14. Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег. МЮ №954 от 25/09/1996г.

15. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

16. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

17. СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружние сети и сооружения»

18. СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

19. СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» 

20. СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

21. СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

22. СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

23. СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

24. СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

25. А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема теплоснабжения п. им. Крупской
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема теплоснабжения п. им. Крупской  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2014-2017 г. и на период до 2029г
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Режим участков
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	кот.
	камера 1
	65
	0,184
	0,184
	48,2932
	-48,1074
	0,239
	0,237
	3,029
	3,006
	0,529
	-0,527
	0,004
	0,004
	9396,61
	4024,3
	95
	94,81
	73,91
	73,82

	камера 16.1
	Школа (школьная,1Ж)
	12
	0,05
	0,05
	1,2441
	-1,2426
	0,032
	0,032
	2,214
	2,209
	0,196
	-0,196
	0
	0
	1060,09
	449,44
	91,84
	90,99
	74,01
	73,65

	камера 16
	камера 16.1
	60
	0,125
	0,125
	9,0598
	-9,0431
	0,058
	0,057
	0,841
	0,838
	0,217
	-0,217
	0,002
	0,002
	6980,3
	2976,32
	92,61
	91,84
	74,94
	74,61

	камера 1
	камера 14
	41
	0,184
	0,184
	35,1737
	-35,034
	0,088
	0,087
	1,611
	1,598
	0,385
	-0,384
	0,003
	0,003
	5923,2
	2539,9
	94,81
	94,64
	74,17
	74,1

	камера 15
	ул.Школьная,3Б
	62
	0,04
	0,04
	0,9796
	-0,9785
	0,299
	0,299
	4,683
	4,673
	0,246
	-0,246
	0
	0
	5526,25
	2322,12
	93,75
	88,11
	76,89
	74,52

	камера 15
	камера 16
	261
	0,184
	0,184
	33,1122
	-33,0065
	0,392
	0,39
	1,428
	1,419
	0,363
	-0,361
	0,017
	0,017
	37609,92
	16055,77
	93,75
	92,61
	75,02
	74,53

	камера 16.1
	камера 16.2
	31
	0,1
	0,1
	7,814
	-7,8022
	0,077
	0,076
	2,056
	2,05
	0,295
	-0,295
	0,001
	0,001
	3413,01
	1462,28
	91,84
	91,4
	75,34
	75,15

	камера 16.2
	ул.Молодежная,1
	8
	0,05
	0,05
	0,9683
	-0,9672
	0,014
	0,014
	1,347
	1,344
	0,152
	-0,152
	0
	0
	706,54
	299,63
	91,4
	90,67
	74,33
	74,02

	камера 16.2
	камера 16.3
	40
	0,1
	0,1
	6,8451
	-6,8356
	0,073
	0,073
	1,581
	1,576
	0,259
	-0,258
	0,001
	0,001
	4402,75
	1884,77
	91,4
	90,76
	75,8
	75,52

	камера 16.3
	ул.Молодежная,3
	8
	0,05
	0,05
	1,0387
	-1,0377
	0,016
	0,016
	1,55
	1,547
	0,164
	-0,163
	0
	0
	705,77
	299,63
	90,76
	90,08
	74,92
	74,63

	камера 16.3
	камера 16.4
	40
	0,082
	0,082
	5,8056
	-5,7987
	0,148
	0,147
	3,292
	3,284
	0,329
	-0,329
	0
	0
	4012,47
	1717,64
	90,76
	90,07
	76,31
	76,01

	камера 16.4
	ул.Молодежная,5
	8
	0,05
	0,05
	1,1644
	-1,1633
	0,021
	0,021
	1,945
	1,942
	0,183
	-0,183
	0
	0
	704,99
	299,63
	90,07
	89,46
	75,54
	75,28

	камера 16.4
	камера 16.5
	40
	0,082
	0,082
	4,6408
	-4,6359
	0,095
	0,095
	2,11
	2,106
	0,263
	-0,263
	0
	0
	4007,99
	1715,21
	90,07
	89,21
	76,93
	76,56

	камера 16.5
	ул.Молодежная,7
	8
	0,05
	0,05
	0,7827
	-0,7821
	0,009
	0,009
	0,888
	0,887
	0,123
	-0,123
	0
	0
	703,99
	299,63
	89,21
	88,31
	76,69
	76,31

	камера 16.5
	камера 16.6
	39
	0,059
	0,059
	3,8576
	-3,8543
	0,363
	0,362
	8,598
	8,584
	0,431
	-0,43
	0
	0
	3431,94
	1467,39
	89,21
	88,32
	77,44
	77,06

	камера 16.6
	ул.Молодежная,9
	8
	0,05
	0,05
	1,52
	-1,5189
	0,035
	0,035
	3,309
	3,304
	0,239
	-0,239
	0
	0
	702,37
	299,63
	88,32
	87,85
	77,15
	76,95

	камера 16.6
	ул.Кооперативная,18
	50
	0,05
	0,05
	2,3373
	-2,3357
	0,41
	0,41
	7,799
	7,788
	0,368
	-0,368
	0
	0
	4389,78
	1872,68
	88,32
	86,44
	78,56
	77,76

	камера 14
	ул.школьная,11а
	92
	0,04
	0,04
	1,066
	-1,0649
	0,521
	0,52
	5,543
	5,532
	0,268
	-0,268
	0
	0
	8226,05
	3445,72
	94,64
	86,92
	78,08
	74,84

	камера 16
	камера 17
	99
	0,15
	0,15
	24,0359
	-23,98
	0,244
	0,243
	2,227
	2,217
	0,398
	-0,397
	0,004
	0,004
	13222,1
	5660,99
	92,61
	92,06
	75,41
	75,17

	камера 17
	камера 17.1
	35
	0,125
	0,125
	12,9739
	-12,9533
	0,075
	0,074
	1,717
	1,712
	0,311
	-0,311
	0,001
	0,001
	4067,92
	1736,42
	92,06
	91,75
	75,06
	74,93

	камера 17.1
	ул.Ушакова,2
	12
	0,04
	0,04
	0,99
	-0,9889
	0,066
	0,066
	4,769
	4,759
	0,249
	-0,248
	0
	0
	1060,22
	449,44
	91,75
	90,68
	74,32
	73,87

	камера 17.1
	камера 17.2
	43
	0,125
	0,125
	11,9829
	-11,9654
	0,075
	0,075
	1,466
	1,462
	0,287
	-0,287
	0,001
	0,001
	4977,89
	2131,54
	91,75
	91,33
	75,34
	75,16

	камера 17.2
	ул.Ушакова,4
	12
	0,04
	0,04
	1,0784
	-1,0772
	0,079
	0,079
	5,655
	5,643
	0,271
	-0,271
	0
	0
	1059,33
	449,44
	91,33
	90,35
	74,65
	74,23

	камера 17.2
	камера 17.6
	12
	0,082
	0,082
	5,994
	-5,9866
	0,059
	0,059
	3,503
	3,495
	0,34
	-0,339
	0
	0
	1204,5
	515,1
	91,33
	91,13
	75,18
	75,1

	камера 17.6
	камера 17.7
	8
	0,082
	0,082
	4,9849
	-4,9788
	0,031
	0,031
	2,429
	2,423
	0,283
	-0,282
	0
	0
	801,3
	343,66
	91,13
	90,97
	75,47
	75,4

	камера 17.6
	ул.Ушакова,1
	5
	0,04
	0,04
	1,009
	-1,0079
	0,034
	0,034
	4,952
	4,941
	0,253
	-0,253
	0
	0
	440,45
	187,27
	91,13
	90,69
	74,31
	74,12

	камера 17.7
	ул.Ушакова,3
	3
	0,032
	0,032
	0,9894
	-0,9883
	0,073
	0,073
	16,407
	16,372
	0,399
	-0,398
	0
	0
	215,41
	91,52
	90,97
	90,75
	74,25
	74,15

	камера 17.7
	камера 17.8
	43
	0,082
	0,082
	3,9954
	-3,9906
	0,075
	0,075
	1,566
	1,562
	0,226
	-0,226
	0,001
	0,001
	4310,21
	1843,92
	90,97
	89,89
	76,25
	75,79

	камера 17.8
	ул.Ушакова,5
	3
	0,032
	0,032
	1,177
	-1,1759
	0,103
	0,103
	23,206
	23,163
	0,474
	-0,474
	0
	0
	215,03
	91,52
	89,89
	89,71
	75,29
	75,21

	камера 17.8
	камера 17.9
	43
	0,059
	0,059
	2,8178
	-2,8152
	0,213
	0,212
	4,601
	4,593
	0,315
	-0,314
	0
	0
	3784,08
	1618,43
	89,89
	88,55
	77,26
	76,69

	камера 17.9
	ул.Ушакова,7
	3
	0,032
	0,032
	1,4589
	-1,4578
	0,158
	0,158
	35,632
	35,578
	0,588
	-0,588
	0
	0
	214,6
	91,52
	88,55
	88,4
	76,6
	76,54

	камера 17.9
	ул.Ушакова,9
	43
	0,05
	0,05
	1,3586
	-1,3577
	0,121
	0,121
	2,659
	2,656
	0,214
	-0,214
	0
	0
	3776,49
	1610,5
	88,55
	85,77
	79,23
	78,04

	камера 17.2
	камера 17.3
	43
	0,082
	0,082
	4,9093
	-4,9028
	0,113
	0,113
	2,357
	2,351
	0,278
	-0,278
	0,001
	0,001
	4316,14
	1850,08
	91,33
	90,45
	76,25
	75,87

	камера 17.3
	ул.Ушакова,6
	3
	0,032
	0,032
	0,6108
	-0,6102
	0,028
	0,028
	6,282
	6,27
	0,246
	-0,246
	0
	0
	215,74
	91,52
	90,45
	90,1
	74,9
	74,75

	камера 17.3
	камера 17.4
	43
	0,082
	0,082
	4,2979
	-4,2932
	0,087
	0,086
	1,81
	1,806
	0,244
	-0,243
	0,001
	0,001
	4316,94
	1846,07
	90,45
	89,45
	76,89
	76,46

	камера 17.4
	ул.Ушакова,8
	3
	0,032
	0,032
	1,197
	-1,1959
	0,107
	0,107
	24
	23,958
	0,482
	-0,482
	0
	0
	215,27
	91,52
	89,45
	89,27
	75,73
	75,65

	камера 17.4
	камера 17.5
	43
	0,059
	0,059
	3,1004
	-3,0977
	0,257
	0,257
	5,564
	5,555
	0,346
	-0,346
	0
	0
	3788,41
	1621,41
	89,45
	88,23
	77,89
	77,37

	камера 17.5
	ул.Ушакова,10
	3
	0,032
	0,032
	0,8383
	-0,8377
	0,052
	0,052
	11,814
	11,797
	0,338
	-0,338
	0
	0
	214,99
	91,52
	88,23
	87,97
	77,03
	76,92

	камера 17.5
	ул.Кооперативная,20
	90
	0,05
	0,05
	2,2618
	-2,2603
	0,676
	0,675
	7,302
	7,292
	0,356
	-0,356
	0
	0
	7918,69
	3359,85
	88,23
	84,73
	79,74
	78,25

	камера 17
	камера 17.10
	208
	0,125
	0,125
	11,0578
	-11,0308
	0,271
	0,27
	1,252
	1,246
	0,265
	-0,264
	0,006
	0,006
	24175,08
	10318,31
	92,06
	89,87
	76,92
	75,98

	камера 17.10
	камера 17.11
	38
	0,125
	0,125
	11,0517
	-11,0368
	0,058
	0,058
	1,251
	1,247
	0,265
	-0,265
	0,001
	0,001
	4398,62
	1882,51
	89,87
	89,48
	77,09
	76,92

	камера 17.11
	ул.Российская,8
	8
	0,04
	0,04
	0,7907
	-0,7901
	0,03
	0,03
	3,056
	3,051
	0,199
	-0,198
	0
	0
	705,78
	299,63
	89,48
	88,58
	76,42
	76,04

	камера 17.11
	ул.Российская,7
	12
	0,04
	0,04
	0,8469
	-0,8462
	0,049
	0,049
	3,504
	3,499
	0,213
	-0,213
	0
	0
	1058,66
	449,44
	89,48
	88,23
	76,77
	76,24

	камера 17.11
	камера 17.12
	58
	0,1
	0,1
	9,413
	-9,4017
	0,192
	0,191
	2,981
	2,974
	0,356
	-0,355
	0,001
	0,001
	6377,07
	2729,31
	89,48
	88,8
	77,54
	77,25

	камера 17.12
	ул.Российская,5
	12
	0,04
	0,04
	1,5802
	-1,579
	0,169
	0,169
	12,116
	12,097
	0,397
	-0,397
	0
	0
	1057,24
	449,44
	88,8
	88,13
	76,87
	76,59

	камера 17.12
	камера 17.13
	60
	0,1
	0,1
	7,8318
	-7,8237
	0,137
	0,137
	2,069
	2,065
	0,296
	-0,296
	0,001
	0,001
	6588,13
	2818,53
	88,8
	87,96
	78,09
	77,73

	камера 17.13
	ул.Российская,3
	12
	0,04
	0,04
	1,1195
	-1,1188
	0,085
	0,085
	6,109
	6,102
	0,281
	-0,281
	0
	0
	1055,41
	449,44
	87,96
	87,02
	77,98
	77,58

	камера 17.13
	камера 17.14
	39
	0,082
	0,082
	6,7111
	-6,706
	0,193
	0,193
	4,397
	4,391
	0,38
	-0,38
	0
	0
	3900,14
	1668,97
	87,96
	87,38
	78,43
	78,18

	камера 17.14
	ул.Российская,2
	8
	0,05
	0,05
	1,0978
	-1,0971
	0,018
	0,018
	1,737
	1,735
	0,173
	-0,173
	0
	0
	702,56
	299,63
	87,38
	86,74
	78,26
	77,99

	камера 17.14
	ул.Российская,1
	12
	0,04
	0,04
	1,2181
	-1,2174
	0,101
	0,101
	7,23
	7,222
	0,306
	-0,306
	0
	0
	1053,84
	449,44
	87,38
	86,51
	78,49
	78,12

	камера 17.14
	камера 17.15
	60
	0,059
	0,059
	4,3947
	-4,3919
	0,705
	0,704
	11,155
	11,141
	0,491
	-0,49
	0
	0
	5269,18
	2251,51
	87,38
	86,18
	79,14
	78,62

	камера 17.15
	ул.Кооперативная,24
	27
	0,05
	0,05
	1,9123
	-1,9115
	0,155
	0,155
	5,24
	5,235
	0,301
	-0,301
	0
	0
	2364,09
	1010,55
	86,18
	84,94
	79,94
	79,42

	камера 17.15
	ул.Кооперативная,26
	5
	0,05
	0,05
	2,482
	-2,4809
	0,067
	0,067
	8,785
	8,777
	0,391
	-0,391
	0
	0
	437,79
	187,27
	86,18
	86
	79
	78,92

	камера 1
	камера 2
	120
	0,125
	0,125
	13,1153
	-13,0775
	0,225
	0,224
	1,754
	1,744
	0,314
	-0,314
	0,003
	0,003
	14050,56
	5980,81
	94,81
	93,73
	73,84
	73,38

	камера 3
	ул.Олимпийская,23
	8
	0,032
	0,032
	0,784
	-0,783
	0,097
	0,097
	10,311
	10,286
	0,316
	-0,316
	0
	0
	576,44
	244,04
	92,62
	91,89
	73,11
	72,8

	камера 3
	камера 4
	35
	0,125
	0,125
	11,7785
	-11,7562
	0,061
	0,061
	1,417
	1,411
	0,282
	-0,282
	0,001
	0,001
	4057,11
	1737,74
	92,62
	92,28
	74,66
	74,51

	камера 4
	ул.Олимпийская,21
	8
	0,032
	0,032
	0,8445
	-0,8435
	0,113
	0,113
	11,96
	11,931
	0,34
	-0,34
	0
	0
	576,13
	244,04
	92,28
	91,6
	73,4
	73,11

	камера 4
	камера 5
	36
	0,125
	0,125
	10,933
	-10,9138
	0,054
	0,054
	1,222
	1,218
	0,262
	-0,262
	0,001
	0,001
	4170,78
	1786,34
	92,28
	91,9
	74,94
	74,77

	камера 5
	ул.Олимпийская,19
	8
	0,032
	0,032
	0,8527
	-0,8517
	0,115
	0,115
	12,196
	12,167
	0,344
	-0,343
	0
	0
	575,79
	244,04
	91,9
	91,22
	73,78
	73,49

	камера 5
	камера 6
	32
	0,125
	0,125
	10,0792
	-10,0631
	0,042
	0,042
	1,04
	1,036
	0,242
	-0,241
	0,001
	0,001
	3705,17
	1587,02
	91,9
	91,53
	75,22
	75,06

	камера 6
	ул.Олимпийская,17
	8
	0,032
	0,032
	0,9301
	-0,9291
	0,137
	0,137
	14,504
	14,472
	0,375
	-0,374
	0
	0
	575,49
	244,04
	91,53
	90,91
	74,09
	73,83

	камера 6
	камера 7
	31
	0,1
	0,1
	9,1482
	-9,1349
	0,105
	0,105
	2,813
	2,805
	0,346
	-0,345
	0,001
	0,001
	3412,29
	1461,71
	91,53
	91,16
	75,52
	75,36

	камера 7
	ул.Олимпийская,15
	8
	0,032
	0,032
	0,9125
	-0,9116
	0,132
	0,132
	13,966
	13,937
	0,368
	-0,367
	0
	0
	575,24
	244,04
	91,16
	90,53
	74,47
	74,21

	камера 7
	камера 8
	31
	0,1
	0,1
	8,2351
	-8,2239
	0,085
	0,085
	2,283
	2,277
	0,311
	-0,311
	0,001
	0,001
	3410,83
	1460,92
	91,16
	90,74
	75,84
	75,67

	камера 8
	ул.Олимпийская,13
	8
	0,032
	0,032
	0,5729
	-0,5724
	0,052
	0,052
	5,534
	5,523
	0,231
	-0,231
	0
	0
	574,93
	244,04
	90,74
	89,74
	75,26
	74,83

	камера 8
	камера 9
	32
	0,1
	0,1
	7,6616
	-7,6522
	0,076
	0,076
	1,978
	1,973
	0,289
	-0,289
	0,001
	0,001
	3518,93
	1506,35
	90,74
	90,28
	76,12
	75,92

	камера 9
	ул.Олимпийская,11
	8
	0,04
	0,04
	1,0606
	-1,0596
	0,054
	0,054
	5,474
	5,464
	0,266
	-0,266
	0
	0
	705,09
	299,63
	90,28
	89,62
	75,38
	75,1

	камера 9
	камера 10
	33
	0,082
	0,082
	6,6003
	-6,5931
	0,161
	0,161
	4,249
	4,24
	0,374
	-0,374
	0
	0
	3307,09
	1416,21
	90,28
	89,78
	76,49
	76,28

	камера 10
	ул.Олимпийская,9
	8
	0,04
	0,04
	1,1205
	-1,1195
	0,061
	0,061
	6,108
	6,097
	0,281
	-0,281
	0
	0
	704,57
	299,63
	89,78
	89,15
	75,85
	75,58

	камера 10
	камера 11
	32
	0,082
	0,082
	5,4795
	-5,4741
	0,108
	0,108
	2,936
	2,93
	0,311
	-0,31
	0
	0
	3204,5
	1372,08
	89,78
	89,2
	76,93
	76,68

	камера 11
	ул.Олимпийская,7
	8
	0,04
	0,04
	1,1824
	-1,1814
	0,068
	0,067
	6,801
	6,79
	0,297
	-0,297
	0
	0
	703,95
	299,63
	89,2
	88,6
	76,4
	76,14

	камера 11
	камера 12
	42
	0,059
	0,059
	4,2967
	-4,2931
	0,482
	0,481
	10,658
	10,64
	0,48
	-0,479
	0
	0
	3695,73
	1581,19
	89,2
	88,34
	77,52
	77,15

	камера 12
	ул.Олимпийская,5
	8
	0,04
	0,04
	1,3769
	-1,376
	0,092
	0,091
	9,216
	9,203
	0,346
	-0,346
	0
	0
	702,78
	299,63
	88,34
	87,83
	77,17
	76,96

	камера 12
	камера 13
	31
	0,059
	0,059
	2,9195
	-2,9174
	0,169
	0,169
	4,943
	4,936
	0,326
	-0,326
	0
	0
	2723,27
	1165,18
	88,34
	87,4
	78,18
	77,78

	камера 13
	ул.Олимпийская,3
	8
	0,04
	0,04
	1,0087
	-1,0082
	0,049
	0,049
	4,973
	4,968
	0,253
	-0,253
	0
	0
	701,64
	299,63
	87,4
	86,71
	78,29
	77,99

	камера 13
	ул.Олимпийская,1
	26
	0,05
	0,05
	1,9106
	-1,9094
	0,149
	0,149
	5,225
	5,219
	0,301
	-0,301
	0
	0
	2280,33
	973,79
	87,4
	86,21
	78,79
	78,28

	камера 14
	камера 15
	210
	0,184
	0,184
	34,1051
	-33,9717
	0,339
	0,336
	1,515
	1,503
	0,373
	-0,372
	0,013
	0,013
	30356,12
	12968,45
	94,64
	93,75
	74,53
	74,15

	камера 2
	камера 3
	120
	0,125
	0,125
	12,5659
	-12,5358
	0,207
	0,206
	1,611
	1,603
	0,301
	-0,301
	0,003
	0,003
	13955,91
	5961,19
	93,73
	92,62
	74,4
	73,93

	камера 2
	ул. Олимпийская,27
	8
	0,032
	0,032
	0,546
	-0,5452
	0,047
	0,047
	5,014
	5,001
	0,22
	-0,22
	0
	0
	578,34
	244,04
	93,73
	92,67
	72,33
	71,88


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Режим потребителей

	Адрес узла ввода
	Геодезическая отметка, м
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Температура сетевой воды в под. тр-де, °C
	Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительный расход воды на СО
	Температура воды на  входе в СО, °C
	Температура воды на выходе из СО, °C
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч
	Суммарный расход сетевой воды, т/ч
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Утечка из системы теплопотребления, т/ч
	Потери тепла от утечки, Ккал
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	Школа (школьная,1Ж)
	137
	0,02112
	91
	74
	1,244
	1,4726
	91
	74
	6,391
	1,244
	1,244
	9,71
	23,85
	14,14
	0,001
	9,00E-05
	30,48
	649

	ул.Школьная,3Б
	137
	0,01098
	88,1
	76,9
	0,9794
	2,23
	88,1
	76,9
	5,701
	0,9794
	0,979
	10,08
	24,03
	13,96
	0,001
	5,00E-05
	17,21
	378

	ул.Молодежная,1
	137
	0,01583
	90,7
	74,3
	0,9683
	1,5292
	90,7
	74,3
	5,661
	0,9683
	0,968
	9,59
	23,79
	14,2
	0,001
	7,00E-05
	32,07
	676

	ул.Молодежная,3
	138
	0,01575
	90,1
	74,9
	1,0388
	1,6488
	90,1
	74,9
	5,901
	1,0388
	1,039
	9,44
	22,72
	13,27
	0,001
	7,00E-05
	34,57
	716

	ул.Молодежная,5
	138
	0,01623
	89,5
	75,5
	1,1653
	1,7949
	89,5
	75,5
	6,323
	1,1653
	1,165
	9,14
	22,57
	13,43
	0,001
	7,00E-05
	36,49
	756

	ул.Молодежная,7
	138
	0,00909
	88,3
	76,7
	0,7827
	2,1528
	88,3
	76,7
	5,253
	0,7827
	0,783
	8,97
	22,48
	13,51
	0,001
	4,00E-05
	39,36
	796

	ул.Молодежная,9
	140
	0,01628
	87,9
	77,1
	1,5203
	2,3346
	87,9
	77,1
	7,552
	1,5203
	1,52
	8,2
	20,09
	11,9
	0,001
	8,00E-05
	40,34
	835

	ул.Кооперативная,18
	141
	0,01841
	86,4
	78,6
	2,3374
	3,1741
	86,4
	78,6
	10,014
	2,3374
	2,337
	7,45
	18,72
	11,27
	0,001
	9,00E-05
	42,03
	877

	ул.Школьная,11а
	136
	0,009423
	86,9
	78,1
	1,0658
	2,8277
	86,9
	78,1
	6,009
	1,0658
	1,066
	10,31
	25,15
	14,84
	0,001
	4,00E-05
	9,45
	198

	ул.Ушакова,2
	138
	0,01619
	90,7
	74,3
	0,99
	1,5288
	90,7
	74,3
	5,801
	0,99
	0,99
	9,12
	22,56
	13,43
	0,001
	7,00E-05
	31,67
	723

	ул.Ушакова,4
	138
	0,01693
	90,3
	74,7
	1,0784
	1,5924
	90,3
	74,7
	6,092
	1,0784
	1,078
	8,95
	22,47
	13,52
	0,001
	8,00E-05
	34,08
	766

	ул.Ушакова,3
	140
	0,01633
	90,8
	74,2
	0,9894
	1,5147
	90,8
	74,2
	5,857
	0,9894
	0,989
	8,78
	20,38
	11,61
	0,001
	7,00E-05
	34,52
	777

	ул.Ушакова,1
	140
	0,016536
	90,7
	74,3
	1,009
	1,5254
	90,7
	74,3
	5,851
	1,009
	1,009
	8,92
	20,45
	11,54
	0,001
	7,00E-05
	34,26
	771

	ул.Ушакова,5
	140
	0,016971
	89,7
	75,3
	1,1771
	1,734
	89,7
	75,3
	6,458
	1,1771
	1,177
	8,57
	20,28
	11,71
	0,001
	8,00E-05
	37,64
	820

	ул.Ушакова,7
	140
	0,01722
	88,4
	76,6
	1,4589
	2,1181
	88,4
	76,6
	7,39
	1,4589
	1,459
	8,03
	20,01
	11,98
	0,001
	8,00E-05
	39,88
	863

	ул.Ушакова,9
	140
	0,008882
	85,8
	79,2
	1,3585
	3,8238
	85,8
	79,2
	7,725
	1,3585
	1,359
	8,11
	20,05
	11,94
	0,001
	4,00E-05
	43,13
	903

	ул.Ушакова,6
	138
	0,009284
	90,1
	74,9
	0,6108
	1,6448
	90,1
	74,9
	4,607
	0,6108
	0,611
	8,82
	22,41
	13,58
	0,001
	4,00E-05
	36,1
	800

	ул.Ушакова,8
	138
	0,016204
	89,3
	75,7
	1,197
	1,8468
	89,3
	75,7
	6,544
	1,197
	1,197
	8,49
	22,24
	13,75
	0,001
	7,00E-05
	38,92
	843

	ул.Ушакова,10
	140
	0,009171
	88
	77
	0,8383
	2,2851
	88
	77
	5,62
	0,8383
	0,838
	8,09
	20,04
	11,95
	0,001
	4,00E-05
	41,02
	886

	ул.Кооперативная,20
	141
	0,011307
	84,7
	79,7
	2,2614
	5
	84,7
	79,7
	12,909
	2,2614
	2,261
	6,84
	18,42
	11,57
	0,001
	5,00E-05
	45,06
	973

	ул.Российская,8
	138
	0,009622
	88,6
	76,4
	0,7907
	2,0545
	88,6
	76,4
	5,314
	0,7907
	0,791
	8,69
	22,34
	13,65
	0,001
	4,00E-05
	45,01
	930

	ул.Российская,7
	138
	0,009699
	88,2
	76,8
	0,8468
	2,1828
	88,2
	76,8
	5,525
	0,8468
	0,847
	8,65
	22,32
	13,67
	0,001
	4,00E-05
	45,28
	934

	ул.Российская,5
	138
	0,017794
	88,1
	76,9
	1,5802
	2,2202
	88,1
	76,9
	7,717
	1,5802
	1,58
	8,03
	22,01
	13,98
	0,001
	8,00E-05
	47,55
	992

	ул.Российская,3
	139
	0,01011
	87
	78
	1,1195
	2,7683
	87
	78
	6,655
	1,1195
	1,12
	7,92
	20,95
	13,03
	0,001
	5,00E-05
	51,11
	1052

	ул.Российская,2
	140
	0,009303
	86,7
	78,3
	1,0978
	2,9502
	86,7
	78,3
	6,715
	1,0978
	1,098
	7,67
	19,83
	12,16
	0,001
	4,00E-05
	52,87
	1087

	ул.Российская,1
	141
	0,009774
	86,5
	78,5
	1,2182
	3,1158
	86,5
	78,5
	7,187
	1,2182
	1,218
	7,5
	18,75
	11,24
	0,001
	5,00E-05
	52,75
	1091

	ул.Кооперативная,24
	141
	0,009561
	84,9
	79,9
	1,9122
	5
	84,9
	79,9
	13,879
	1,9122
	1,912
	5,99
	17,99
	12
	0,001
	5,00E-05
	55,61
	1166

	ул.Кооперативная,26
	141
	0,017383
	86
	79
	2,4822
	3,5698
	86
	79
	11,427
	2,4822
	2,482
	6,16
	18,07
	11,91
	0,001
	8,00E-05
	54,34
	1144

	ул.Олимпийская,23
	137
	0,01472
	91,9
	73,1
	0,784
	1,3315
	91,9
	73,1
	4,965
	0,784
	0,784
	10,47
	24,23
	13,76
	0,001
	6,00E-05
	15,3
	313

	ул.Олимпийская,21
	137
	0,015364
	91,6
	73,4
	0,8445
	1,3741
	91,6
	73,4
	5,176
	0,8445
	0,844
	10,31
	24,15
	13,84
	0,001
	7,00E-05
	17,31
	348

	ул.Олимпийская,19
	137
	0,014875
	91,2
	73,8
	0,8527
	1,4331
	91,2
	73,8
	5,22
	0,8527
	0,853
	10,2
	24,1
	13,9
	0,001
	7,00E-05
	19,58
	384

	ул.Олимпийская,17
	137
	0,01565
	90,9
	74,1
	0,9303
	1,4861
	90,9
	74,1
	5,475
	0,9303
	0,93
	10,07
	24,03
	13,96
	0,001
	7,00E-05
	21,73
	416

	ул.Олимпийская,15
	137
	0,014649
	90,5
	74,5
	0,9125
	1,5573
	90,5
	74,5
	5,457
	0,9125
	0,913
	9,87
	23,93
	14,06
	0,001
	7,00E-05
	23,22
	447

	ул.Олимпийская,13
	137
	0,008295
	89,7
	75,3
	0,5729
	1,7267
	89,7
	75,3
	4,338
	0,5729
	0,573
	9,86
	23,93
	14,07
	0,001
	4,00E-05
	25,08
	478

	ул.Олимпийская,11
	137
	0,0151
	89,6
	75,4
	1,0606
	1,7559
	89,6
	75,4
	5,931
	1,0606
	1,061
	9,71
	23,85
	14,14
	0,001
	7,00E-05
	26,83
	510

	ул.Олимпийская,9
	137
	0,01491
	89,2
	75,8
	1,1204
	1,8787
	89,2
	75,8
	6,169
	1,1204
	1,12
	9,37
	23,68
	14,31
	0,001
	7,00E-05
	28,26
	543

	ул.Олимпийская,7
	137
	0,01443
	88,6
	76,4
	1,1824
	2,0484
	88,6
	76,4
	6,405
	1,1824
	1,182
	9,14
	23,57
	14,43
	0,001
	7,00E-05
	29,94
	575

	ул.Олимпийская,5
	137
	0,01467
	87,8
	77,2
	1,3769
	2,3465
	87,8
	77,2
	7,206
	1,3769
	1,377
	8,13
	23,06
	14,93
	0,001
	7,00E-05
	31,33
	617

	ул.Олимпийская,3
	137
	0,008492
	86,7
	78,3
	1,0088
	2,9697
	86,7
	78,3
	6,387
	1,0088
	1,009
	7,88
	22,94
	15,06
	0,001
	4,00E-05
	33,04
	648

	ул.Олимпийская,1
	137
	0,01418
	86,2
	78,8
	1,9105
	3,3682
	86,2
	78,8
	9,063
	1,9105
	1,91
	7,68
	22,84
	15,16
	0,001
	7,00E-05
	33,95
	666

	ул. Олимпийская,27
	137
	0,01111
	92,7
	72,3
	0,546
	1,2285
	92,7
	72,3
	4,087
	0,546
	0,546
	10,98
	24,49
	13,51
	0,001
	5,00E-05
	8,91
	193


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пьезометрический график существующей сети. От котельной до потребителя ул. Кооперативная, 24.
[image: image5.png]£
Hawmerosarne yana
Feopesuseckan swcoTa, m
Mo wanop & obpaTHom
hybonposoge, 1
Pacnonaracusi Hanop,
Dnnwa ysacTea, m
Avawerp yuacTra, u
MoTepu Hanopa & nogaowen
Thybonposoge, 1
MoTepu Hanopa & oGpaHom
pybonposoze, 1
Cropocrs sinxeHis Sog B
nop.TP-ae, W
‘Cropocrs sinxeHis 503 B
06p.TP-ae, Wi
‘VaensHsie nkeieie noTep
nc, wan
‘VaensHsie nnkeieie noTep
0C, i
Pacxon s nogaouen
TpyGonposoge, Ti4
Pacxon & obpaTom

Toyonposone, Ti4

170
185
185
164
162
160
158
155
154
152
150
148
145
144
142
140
128
12
134
122
130
128
125

10

135

165

"

0184

1303

1288

1238

2%

18527

16472

1301

2z

KoT.noc. Kpynoroii  xawepa 14

e

1463

7484
210
0184

163

1632

0s72

087

8214

187

7982

Te48

ranepa 15
157

1485

a3
261
0184

2128
2122
a7
0ses
7788
7726
7131

12

{1500

ravepa 16
157

1507
477

018
1317

1314
0528
0s2s
12007
1163
ssse

ssz9

Kawepa 17.10
128

1835
ss27

0125
0303

0202
0607
0507
656
6508
53

2531

Kavepa 17.11
128

1538
5532

01
050

os8s
081
-0z09
15382
15368
2148

2143

rawepa 1712
128

1547
8511

01
o687

0%
oess
086
10502
10496
771

ar7

1544

rawepa 1713
129

1854
990

0082
0878

os74
st
0855
2178
2168
1511

st

1841

Kawepa 1714
140

1564

-nas2

0088
EES

3526
1088
1089
ss71
573
ses

s

1894

1958

Kawepa 1715 yn Koonepar:
181 181

1589 1607

a0z 204

008
0783

253
oess
0865
2401
24
iz

e




ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Пьезометрический график проектируемой сети. От котельной до потребителя ул. Кооперативная, 24.

[image: image6.png]170

A = 4 ®
e o b b IS 4 & @
> - * - — -— ¢
o--- 2 z =
{150.,_,¢—k4"
g 148
§ e
1
b
bs 7
b
=
e
=
o
s
=
[r——— [ ——— auena 16 auepa 17 Cnepa 710 Gowepa17A weps 2 weps S rewesa T4 sowepsi7AS  ymoncper
repesmecionsucora 135 1 w7 w7 s s s s o h 1
Mokt Hanop & oBpaTHoM: 150 1503 1511 1513 1516 1516 1518 1519 1521 1528 153
Tovconzomase,
JUsA— 2 s s ous ™ ares ases st 7708 oz s
Anuna ydacTka, M 65 210 99 208 38 58 60 39 60 27
[r— ores ores 018 o128 0128 o1 o oo ooss 0o
MoTepu Hanopa & nogaouew 0239 0339 0244 0271 0058 0192 0137 0193 0705 0155
Tovconsomase,
Motepn Hanopa & oGpaTHoM 0237 0336 0243 027 0058 0191 0137 0193 0704 0155
“ovconsomase,
‘CrOPOCTS ABIDKEHIA BOANI & 0529 0373 0398 0265 0265 0356 0296 038 0.491 0301
noaTh e e
‘CrOpOCTS ABIDKEHA BOAN & -0.527 0372 -0.397 0264 -0.265 -0.355 0296 038 -0.49. 0301
atprae e
VgensHele nuKeiiHbIE NOTEDH B
e 11 227 125 11 201 200 wser s ox
P ——
e s 1503 2o 12 12 2ere . = e oz
""““"B"‘""":" 829 3411 2404 11.08 11.08 941 78 671 a3 191
“ovconzomage.
Pacxoa s obpatHom 481 -3397 2398 -11.03 -11.04 94 782 671 439 191

Toyonposone, Ti4




ООО «Регион»





потребитель








4

