Проект №: СТ -46/2013-1321-2013

Заказчик: администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского

района Новосибирской области

СХЕМА 	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА ВЕРХ-ТУЛА

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Осипенко А.О. |
| Экономист | Некипелова Е.А. |
| Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |
| Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	5

1.	Схема теплоснабжения с. Верх-Тула	7

1.1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования	7

1.2.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	7

1.3.	Перспективные балансы теплоносителя	9

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	9

1.5.	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей	10

1.6.	Перспективный топливный баланс	11

1.7.	Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	12

1.8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	13

1.9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	13

1.10.	Решение по  бесхозяйным тепловым сетям	13

2.	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Верх-Тула	14

2.1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения	14

2.1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	14

2.1.2.	Источники тепловой энергии	14

2.1.3.	Тепловые сети	17

2.1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	22

2.1.5.	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	22

2.1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	24

2.1.7.	Балансы теплоносителя	24

2.1.8.	Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии	25

2.1.9.	Надёжность теплоснабжения	25

2.1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	25

2.1.11.	Тарифы на тепловую энергию	25

2.1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	26

2.2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	26

2.3.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	27

2.4.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя	27

2.5.	Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	28

2.6.	Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них	28

2.7.	Оценка надёжности теплоснабжения	29

2.8.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

2.9.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	30

Список литературы	34

ПРИЛОЖЕНИЕ А	36

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	37

ПРИЛОЖЕНИЕ В	38

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	44

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения села Верх-Тула является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельского поселения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с. Верх-Тула тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Верх-Тула;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Климат

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория Новосибирского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Характерной особенностью является резкая континентальность климата, обусловленная влиянием, как южных теплых воздушных масс, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Среднегодовая температура воздуха -0,6 С°, абсолютный минимум температуры -53 С° (в январе), абсолютный максимум +38 С° (в июле). Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней. Среднемноголетнее количество осадков 380-410 мм, из них 20%  выпадает в мае–июне годового количества осадков, среднемноголетнее испарение с суши -375мм, с поверхности водоемов -750 мм. Июнь  – самый светлый месяц года – световой день длится 17 часов. Июль – единственный месяц в году, когда не бывает заморозков. Средняя продолжительность безморозного периода 102 дня, наибольшая -126 дней, наименьшая -70 дней.

Расчётная температура для отопления составляет -39°С, продолжительность отопительного периода 230 суток. Максимальная глубина промерзания почвы 270-280 см. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

- Схема теплоснабжения с. Верх-Тула

  - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

По состоянию на 1января 2011 года в Верх-Тулинском сельсовете жилищный фонд составил 148,92 тыс. кв. метров общей площади и по сравнению с 2007 годом увеличился на 2,92 тыс.кв.м. в связи с вводом индивидуальных жилых домов граждан. Муниципальный жилой фонд составил 97,8 тыс. кв.м. и по сравнению с 2007 годом не изменился. В среднем на одного жителя приходится 15,5 кв. метра площади, что в сравнении с 2007 годом ниже на 0,9 м.кв., за счет увеличения числа населения, и единичного строительства индивидуального жилья.

На основании утвержденного генерального плана, прирост площадей строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления села Верх-Тула не предусматривается.

В перспективе, в связи с газификацией, намечается использование природного газа в качестве топлива для индивидуального  жилого фонда и соцкультбыта.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной «Комплексной программе социально-экономического развития МО Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района, Новосибирской области на 2011-2025 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. Поскольку существует дефицит тепловой мощности, необходимо предусмотреть строительство газового модуля.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (располагаемая), Гкал/ч | 3,78 | 5,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч | 4,58 | 4,58 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,175 | +0,42 |

Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения

Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1),

Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-2.

Таблица 1.2-2

| Потребитель | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Вектор, м | Момент тепловой нагрузки, Гкал×м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ж.д. аб.69 | 0,0706 | 1984 | 140,1 |
| школа | 0,19 | 1074 | 204,1 |
| ж.д. аб.1 33 кв. | 0,19 | 1179 | 224,0 |
| музыкальная школа | 0,015 | 1034 | 15,5 |

Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 140,1 (ж.д. аб.69).

  - Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок в зависимости от варианта схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017 г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетный расход теплоносителя на нужды отопления потребителей, т/ч | 183,7 | 183,7 |
| 2 | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,784 | 0,784 |
| 2.1 | Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч | 0,296 | 0,296 |
| 2.2 | Расход воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч | 0,244 | 0,244 |
| 2.3 | Расход воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,784 | 0,784 |
| 45 | Годовая производительность ВПУ, т/год, при продолжительности отопительного периода 5520 ч | 4327 | 4327 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населения с.  Верх-Тула  и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- организация учёта тепла у потребителей;

- строительство газового модуля (котел   водогрейный   ELLPREX-2200  в  сборке  с  горелкой, GUENOD C 285   аппарат теплообменный пластинчатый Ридан Тип НН № = 41;

- монтаж дизельной установки.

На централизованное теплоснабжение принимаются все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта, общественная застройка. Частные домовладения имеют децентрализованное теплообеспечение от индивидуальных систем отопления большей частью на газообразном виде топлива.

Котельная № 1 с. Верх-Тула: марка модуля-RTES-2240 2-2 K-OГ, установлен в 2007г. (2 котла), располагаемая тепловая мощность составляет 3,78 Гкал/ч, присоединенная 4,58 Гкал/ч, таким образом, на котельной имеется дефицит мощности, нет резерва.

Поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками.

Установка частотных преобразователей на сетевых насосах  для уменьшения потребления электроэнергии. Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования  на современное (WILO, Grundfos) с установкой частотного привода, что позволит регулировать давление в сети путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, а значит, снизить энергопотребление. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Котельная расположена в с. Верх-Тула.

Техническое состояние котельной:

- отсутствует аварийное освещение;

- отсутствует звуковая сигнализация;

- требуется замена окон и ворот.

Техническое состояние оборудования котельной:

- отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергии;

- требуется замена сетевых насосов и  запорной арматуры.

Требуется оснащение котельной телемеханикой и охранной сигнализацией.

Требуется резервный источник электроснабжения.

Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) сохраняется вода с температурным графиком 95-700С.

  - Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей составляет 6090 метра в двухтрубном исчислении.

В 2015 году предусмотрено строительство новой теплотрассы 2Ду200 по ул. Кирова от котельной №1, протяженностью L=600м  Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной в монолитном железобетонном канале с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным  бетонным подушкам.

На основании проведенного гидравлического расчета эксплуатационного режима требуется перекладка следующих участков трубопроводов, таблица 1.5-1.

Планируется замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пенополиминеральной изоляции.

Таблица 1.5-1

| № п./п. | Начало участка | Конец участка | dу сущ. | dу нов. | L, длина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТК11 | Дом культуры | 50 | 80 | 100 |  |
| 2 | у-13 | Ирит | 50 | 100 | 20 |  |
| 3 | ТК35 | ж.д.аб.1 33кв. | 50 | 100 | 100 |  |
| 4 | ТК4 | ТК5 | 150 | 250 | 100 |  |
| 5 | у12 | ж.д.8 | - | 50 | 15 |  |
| 6 | ТК17 | у9 | - | 80 | 15 |  |
| 7 | ТК20 | у11 | 50 | 80 | 20 |  |
| 8 | у6 | Контора "Агротранс" аб.45 | - | 32 | 40 |  |
| 9 | ТК36 | Проходная УППВОС аб.58 | - | 32 | 15 |  |
| 10 | у15 | ИП Лазарева Н.М. | - | 32 | 1 |  |
| 11 | котельная | ТК-19 | 200 | 200 | 600 | замена трубопровода |

Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

  - Перспективный топливный баланс

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на котельной №1, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения частного сектора. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.

Таблица 1.6-1

Расход топлива

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г.* | Расчётный срок 2028г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объём потребления топлива (газ), тыс. куб.м/год | 1,07 | 1,57 |
| 2 | Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год | 11842 | 11842 |
| 3 | Потери тепла в котлах (газ) | 1533,06 | 1608,2 |

  - Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры  планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом положений инвестиционной программы, программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры и других программных документов с. Верх-Тула.

По предварительной оценке, необходимы инвестиции в строительство тепловых сетей общей протяженностью 6090 м, в двухтрубном исчислении, а также строительство газового модуля. Котельная будет эксплуатироваться в автоматическом режиме.

Источниками финансирования мероприятий в системе теплоснабжения с.Верх-Тула будут выступать бюджеты всех уровней. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области.

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как сельская местность. Внебюджетные источники финансирования должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства. Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета.

Таблица 1.7-1

Сметный расчёт

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года с учетом НДС и других лимитирующих затрат (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.), тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция всех тепловых сетей, до и вкл. Ø80-1770 м Ø100-2370 м Ø150-255 м Ø200-1000 м Ø250-694 м | 71210,649 в т.ч. 16 166,631 23 389,672 3223,194 15 578,370 12 852,782 | Снижение потерь в тепловых сетях теплоносителя, снижение потерь при передачи тепла по тепловым сетям, снижение расхода на текущий ремонт, обеспечение качества предоставляемых услуг соответствующих требованиям нормативных документов |
| 2 | Строительство газового модуля (котел водогрейный ELLREX-2200 в сборке с горелкой, GUENOD C 285 аппарат теплообменный пластинчатый Ридан Тип НН № = 41 | 29 880,000 | Повышение КПД котельного оборудование, снижение затрат на единицу |
| 3 | Дизельная установка АД-160-Т400 | 1500,000 |  |
| Всего |  |  |  |

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории села осуществляет  ООО «Техногаз-Строй», с. Верх-Тула, ул. Кирова.

  - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как  на территории села, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной (ул. Кирова).

  - Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории села бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

- Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Верх-Тула

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

    - Функциональная структура теплоснабжения

На территории с. Верх-Тула  деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет ООО «Техногаз-Строй».

ООО «Техногаз-Строй» осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям с. Верх-Тула.

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

ООО «Техногаз-Строй»

потребитель

Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения с. Верх-Тула

Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указана в Приложении А.

    - Источники тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения с. Верх-Тула, охватывающая практически все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта, осуществляется котельной №1. В с. Верх-Тула домовладения частного сектора отапливаются от индивидуальных источников тепла, большей частью на газообразном виде топлива.

Источником теплоснабжения является газовая котельная,   два газовых котла ELLPREX-2200 (2007 год установки), по адресу: Новосибирская  область, Новосибирский район, село Верх-Тула, ул. Кирова,1, (котельная мощностью 4,4МВт). Котельная обеспечивает тепловой энергией 35 многоквартирных жилых домов, общей площадью 23304 кв.м и 7 объектов социально-бытового назначения, общей площадью 8245 кв.м. Для подготовки к ОЗП предприятие выполняет планово- предупредительные работы собственными средствами.

Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по зависимой схеме, двухтрубная.

Водоподготовка для подпитки  тепловой сети осуществляется в помещении старой котельной.

Серьезной проблемой отопительной системы с. Верх-Тула является недостаточная мощность газового модуля, котельная работает на пределе возможностей, учитывая особенно суровые зимы, возникает необходимость в установке второго газового котла.

В котельной не предусмотрен учет потребленной электроэнергии, и холодной воды. Учет тепловой энергии – отсутствует.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица  2.1.2-1

Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха, ᵒС | Температура в подающем трубопроводе, ᵒС | Температура в обратном трубопроводе, ᵒС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -39 | 95 | 70 |
| -38 | 93,8 | 69,3 |
| -37 | 92,7 | 68,6 |
| -36 | 91,6 | 68 |
| -35 | 90,5 | 67,3 |
| -34 | 89,3 | 66,6 |
| -33 | 88,2 | 65,8 |
| -32 | 87 | 65,1 |
| -31 | 85,9 | 64,4 |
| -30 | 84,8 | 63,7 |
| -29 | 83,6 | 63 |
| -28 | 82,4 | 62,2 |
| -27 | 81,2 | 61,5 |
| -26 | 80 | 60,7 |
| -25 | 78,9 | 60 |
| -24 | 77,7 | 59,3 |
| -23 | 76,5 | 58,5 |
| -22 | 75,3 | 57,8 |
| -21 | 74,2 | 57 |
| -20 | 73 | 56,3 |
| -19 | 71,8 | 55,5 |
| -18 | 70,5 | 54,7 |
| -17 | 69,3 | 54 |
| -16 | 68,1 | 53,2 |
| -15 | 66,9 | 52,4 |
| -14 | 65,6 | 51,6 |
| -13 | 64,4 | 50,8 |
| -12 | 63,1 | 50 |
| -11 | 61,9 | 49,2 |
| -10 | 60,7 | 48,4 |
| -9 | 59,4 | 47 |
| -8 | 58,1 | 46,7 |
| -7 | 56,8 | 45,8 |
| -6 | 55,5 | 45 |
| -5 | 54,2 | 44,1 |
| -4 | 52,8 | 43,2 |
| -3 | 51,5 | 42,3 |
| -2 | 50,2 | 41,5 |
| -1 | 48,9 | 40,6 |
| 0 | 47,6 | 39,7 |
| 1 | 46,2 | 38,7 |
| 2 | 44,8 | 37,8 |
| 3 | 43,4 | 36,8 |
| 4 | 42 | 35,8 |
| 5 | 40,6 | 34,9 |
| 6 | 39,1 | 33,8 |
| 7 | 37,6 | 32,8 |
| 8 | 36,1 | 31,8 |
| 9 | 34,6 | 30,7 |
| 10 | 33,2 | 29,7 |

Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

    - Тепловые сети

Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет 6090 м. Инженерные сети в основном прослужили более 35 лет. Степень износа основных фондов составляет тепловых сетей – 59 %,

Тепловые сети проложены подземно в лотках. Максимальный диаметр трубопроводов 250 мм.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла есть в 19 жилых домах и у 8 потребителей соцкультбыта.

Общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлена в таблице 2.1.3-1 и на рисунке 2.1.3-1.

Подземная канальная прокладка составляет 80%, безканальная – 20%.

Таблица 2.1.3-1

Характеристика тепловых сетей

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 250 | 694 |
| 200 | 1000 |
| 150 | 255 |
| 100 | 2370 |
| 80 | 336 |
| 70 | 155 |
| 50 | 1192 |
| 30 | 87 |

Рисунок  2.1.3-1  Протяженность тепловых сетей в зависимости от их диаметра

Таблица  2.1.3-2

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | у-13 | "ИРИТ" аб.48-1 | 20 | 0,1 |
| 2 | ОВ-6 | "Русское поле" | 80 | 0,1 |
| 3 | ТК-12 | Администрация ЖКХ аб.44 | 10 | 0,05 |
| 4 | у3 | ГВ | 105 | 0,1 |
| 5 | ТК-11 | Дом культуры аб.38 | 100 | 0,082 |
| 6 | ТК-8а | ИП Кондакова | 10 | 0,05 |
| 7 | у-15 | ИП Лазарева Н.М. | 1 | 0,032 |
| 8 | ОВ-4 | Кафе | 10 | 0,05 |
| 9 | у-13 | Контора агротранса аб.47 | 5 | 0,05 |
| 10 | у6 | Контора"Агротранс" аб.45 | 40 | 0,032 |
| 11 | ОВ-6 | Крестьянский двор, аб.60 | 15 | 0,1 |
| 12 | ТК-27а | Магазин-склад сельпо | 10 | 0,032 |
| 13 | ОВ-6 | Музыкальная школа,аб.39 | 40 | 0,082 |
| 14 | у-12 | ОВ-1 | 20 | 0,219 |
| 15 | ОВ-1 | ОВ-2 | 50 | 0,219 |
| 16 | ОВ-2 | ОВ-3 | 65 | 0,219 |
| 17 | ТК-27 | ОВ-4 | 110 | 0,05 |
| 18 | у3 | ОВ-5 | 70 | 0,114 |
| 19 | у3 | ОВ-6 | 20 | 0,1 |
| 20 | ГВ | ОВ-6 | 85 | 0,1 |
| 21 | 1 | ОВ-8 | 10 |  |
| 22 | у3 | ОВ-8 | 50 | 0,1 |
| 23 | у8 | Поликлиника аб.41 | 10 | 0,05 |
| 24 | ГВ | Полиция аб.61 | 80 | 0,05 |
| 25 | ТК-36 | Проходная УППВОС аб.58 | 15 | 0,032 |
| 26 | у7 | Ритуальное хозяйство аб.53 | 10 | 0,032 |
| 27 | у-1 | ТК-1 | 219 | 0,259 |
| 28 | ТК-19 | ТК-10 | 50 | 0,219 |
| 29 | ТК-10 | ТК-11 | 50 | 0,219 |
| 30 | ТК-11 | ТК-12 | 70 | 0,219 |
| 31 | ТК-12 | ТК-13 | 25 | 0,219 |
| 32 | ТК-13 | ТК-13а | 60 | 0,1 |
| 33 | ТК-13 | ТК-14 | 190 | 0,219 |
| 34 | ТК-14 | ТК-15 | 30 | 0,219 |
| 35 | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 0,219 |
| 36 | у-16 | ТК-16а | 15 | 0,05 |
| 37 | ТК-16 | ТК-17 | 80 | 0,219 |
| 38 | ТК-17 | ТК-18 | 45 | 0,219 |
| 39 | ТК-8 | ТК-19 | 65 | 0,219 |
| 40 | у10 | ТК-19 | 50 | 0,1 |
| 41 | у-13 | ТК-2 | 10 | 0,259 |
| 42 | ТК-19 | ТК-20 | 50 | 0,1 |
| 43 | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,1 |
| 44 | ТК-21 | ТК-22 | 55 | 0,1 |
| 45 | ТК-7 | ТК-23 | 40 | 0,15 |
| 46 | ТК-23 | ТК-24 | 70 | 0,1 |
| 47 | ТК-24 | ТК-24а | 60 | 0,1 |
| 48 | ТК-24а | ТК-25 | 150 | 0,1 |
| 49 | ТК-25 | ТК-26 | 40 | 0,1 |
| 50 | ТК-27а | ТК-27 | 100 | 0,082 |
| 51 | у7 | ТК-27а | 35 | 0,1 |
| 52 | ТК-23 | ТК-28 | 190 | 0,15 |
| 53 | ТК-28 | ТК-29 | 30 | 0,114 |
| 54 | ТК-2 | ТК-3 | 125 | 0,259 |
| 55 | ТК-29 | ТК-30 | 20 | 0,114 |
| 56 | ТК-30 | ТК-31 | 40 | 0,1 |
| 57 | ТК-31 | ТК-32 | 130 | 0,1 |
| 58 | ТК-32 | ТК-33 | 100 | 0,1 |
| 59 | ТК-30 | ТК-35 | 80 | 0,1 |
| 60 | ТК-15 | ТК-36 | 15 | 0,114 |
| 61 | у8 | ТК-37 | 100 | 0,1 |
| 62 | ТК-37 | ТК-38 | 10 | 0,114 |
| 63 | ТК-18 | ТК-39 | 95 | 0,219 |
| 64 | ТК-3 | ТК-4 | 130 | 0,259 |
| 65 | ТК-4 | ТК-5 | 100 | 0,259 |
| 66 | ТК-5 | ТК-6 | 50 | 0,259 |
| 67 | ТК-6 | ТК-7 | 25 | 0,15 |
| 68 | ТК-6 | ТК-8 | 50 | 0,219 |
| 69 | ТК-8 | ТК-8а | 50 | 0,05 |
| 70 | ТК-8а | администрация с/совета аб.43 | 10 | 0,05 |
| 71 | ОВ-5 | баня аб.42 | 70 | 0,05 |
| 72 | ОВ-5 | больница аб.40 | 70 | 0,05 |
| 73 | у6 | гараж автотранса аб.46 | 1 | 0,082 |
| 74 | ТК-25 | д/сад "Золотой ключик" аб.36 | 70 | 0,1 |
| 75 | у10 | д/сад"Солнышко",аб.37-1 | 15 | 0,05 |
| 76 | ТК-19 | д/сад"Солнышко",аб.37-2 | 15 | 0,05 |
| 77 | ТК-23 | ж.д. 27кв.аб.3 | 10 | 0,05 |
| 78 | у-12 | ж.д. 8 | 15 | 0,05 |
| 79 | ТК-35 | ж.д. аб.1 33кв. | 100 | 0,1 |
| 80 | ТК-33 | ж.д. аб.10 | 10 | 0,05 |
| 81 | ТК-33 | ж.д. аб.11 | 40 | 0,05 |
| 82 | ТК-24 | ж.д. аб.12 | 20 | 0,05 |
| 83 | ТК-24а | ж.д. аб.13 | 20 | 0,05 |
| 84 | ТК-25 | ж.д. аб.14 | 20 | 0,05 |
| 85 | ТК-26 | ж.д. аб.15 | 10 | 0,05 |
| 86 | ТК-26 | ж.д. аб.16 | 10 | 0,05 |
| 87 | ТК-29 | ж.д. аб.2 | 20 | 0,05 |
| 88 | ОВ-1 | ж.д. аб.22 | 5 | 0,05 |
| 89 | у11 | ж.д. аб.23 | 50 | 0,069 |
| 90 | у-16 | ж.д. аб.28 | 1 | 0,05 |
| 91 | ТК-16а | ж.д. аб.29 | 10 | 0,05 |
| 92 | ТК-35 | ж.д. аб.3 | 10 | 0,05 |
| 93 | ТК-18 | ж.д. аб.30 | 50 | 0,05 |
| 94 | ТК-18 | ж.д. аб.31 | 50 | 0,05 |
| 95 | у9 | ж.д. аб.32 | 60 | 0,05 |
| 96 | у9 | ж.д. аб.33 | 15 | 0,05 |
| 97 | ТК-31 | ж.д. аб.5 | 10 | 0,05 |
| 98 | ТК-32 | ж.д. аб.6 | 10 | 0,05 |
| 99 | ТК-38 | ж.д. аб.63 | 10 | 0,05 |
| 100 | ТК-37 | ж.д. аб.64 | 10 | 0,025 |
| 101 | ТК-22 | ж.д. аб.66 | 5 | 0,05 |
| 102 | ТК-21 | ж.д. аб.67 | 5 | 0,05 |
| 103 | у11 | ж.д. аб.68 | 1 | 0,05 |
| 104 | ТК-28 | ж.д. аб.7 + аптека | 20 | 0,05 |
| 105 | ТК-24 | ж.д. аб.8 | 20 | 0,05 |
| 106 | ТК-30 | ж.д. аб.9 | 100 | 0,05 |
| 107 | ТК-12 | ж.д.Сов.38 | 90 | 0,05 |
| 108 | ОВ-2 | ж.д.аб.27 | 45 | 0,076 |
| 109 | ТК-22 | ж.д.аб.69 | 60 | 0,076 |
| 110 | ТК-10 | магазин 2, аб.51 | 30 | 0,1 |
| 111 | ТК-19 | магазин 3 аб. 52 | 30 | 0,1 |
| 112 | ТК-14 | ооо"Магнат-5" | 10 | 0,05 |
| 113 | у-14 | ооо"Эридан" аб.54 | 1 | 0,032 |
| 114 | котельная | у-1 | 20 | 0,259 |
| 115 | ТК-39 | у-12 | 10 | 0,219 |
| 116 | ТК-1 | у-13 | 40 | 0,259 |
| 117 | ТК-7 | у-14 | 20 | 0,1 |
| 118 | у-14 | у-15 | 20 | 0,1 |
| 119 | ТК-16 | у-16 | 30 | 0,082 |
| 120 | ОВ-3 | у10 | 50 | 0,1 |
| 121 | ТК-20 | у11 | 20 | 0,082 |
| 122 | ТК-3 | у2 | 120 | 0,114 |
| 123 | у2 | у3 | 120 | 0,114 |
| 124 | ОВ-8 | у3 | 100 | 0,1 |
| 125 | ТК-4 | у6 | 30 | 0,082 |
| 126 | у-15 | у7 | 60 | 0,1 |
| 127 | ТК-36 | у8 | 60 | 0,114 |
| 128 | ТК-17 | у9 | 15 | 0,082 |
| 129 | ТК-18 | церковь | 70 | 0,05 |
| 130 | ТК-13а | школа аб.35 | 10 | 0,1 |

    - Зоны действия источников тепловой энергии

Так как в населенном пункте имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление были предоставлены Заказчиком.

Таблица 2.1.5-1

Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

| № п./п. | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общественные здания |  |  |  |
| 1 | "ИРИТ" аб.48-1 | 0,423 | 18 |
| 2 | "Русское поле" | 0,071 | 18 |
| 3 | Администрация ЖКХ аб.44 | 0,05 | 18 |
| 4 | Дом культуры аб.38 | 0,26 | 18 |
| 5 | ИП Кондакова | 0,0085 | 18 |
| 6 | ИП Лазарева Н.М. | 0,004 | 18 |
| 7 | Кафе | 0,027 | 18 |
| 8 | Контора агротранса аб.47 | 0,028 | 18 |
| 9 | Контора"Агротранс" аб.45 | 0,003 | 18 |
| 10 | Крестьянский двор, аб.60 | 0,031 | 18 |
| 11 | Магазин-склад сельпо | 0,01 | 18 |
| 12 | Музыкальная школа,аб.39 | 0,015 | 18 |
| 13 | Поликлиника аб.41 | 0,12 | 18 |
| 14 | Полиция аб.61 | 0,032 | 18 |
| 15 | Проходная УППВОС аб.58 | 0,0024 | 18 |
| 16 | Ритуальное хозяйство аб.53 | 0,01 | 18 |
| 17 | администрация с/совета аб.43 | 0,035 | 18 |
| 18 | баня аб.42 | 0,034 | 18 |
| 19 | больница аб.40 | 0,063 | 18 |
| 20 | гараж автотранса аб.46 | 0,12 | 18 |
| 21 | д/сад "Золотой ключик" аб.36 | 0,083 | 18 |
| 22 | д/сад"Солнышко",аб.37-1 | 0,029 | 18 |
| 23 | д/сад"Солнышко",аб.37-2 | 0,029 | 18 |
| 24 | магазин 2, аб.51 | 0,061 | 18 |
| 25 | магазин 3 аб. 52 | 0,091 | 18 |
| 26 | ооо"Магнат-5" | 0,0072 | 18 |
| 27 | ооо"Эридан" аб.54 | 0,0025 | 18 |
| 28 | церковь | 0,1 | 18 |
| 29 | школа аб.35 | 0,19 | 18 |
|  | Итого: | 1,9396 |  |
| Жилые здания |  |  |  |
| 1 | ж.д. 27кв.аб.3 | 0,13 | 18 |
| 2 | ж.д. 8 | 0,07 | 18 |
| 3 | ж.д. аб.1 33кв. | 0,19 | 18 |
| 4 | ж.д. аб.10 | 0,081 | 18 |
| 5 | ж.д. аб.11 | 0,046 | 18 |
| 6 | ж.д. аб.12 | 0,078 | 18 |
| 7 | ж.д. аб.13 | 0,076 | 18 |
| 8 | ж.д. аб.14 | 0,075 | 18 |
| 9 | ж.д. аб.15 | 0,12 | 18 |
| 10 | ж.д. аб.16 | 0,107 | 18 |
| 11 | ж.д. аб.2 | 0,071 | 18 |
| 12 | ж.д. аб.22 | 0,053 | 18 |
| 13 | ж.д. аб.23 | 0,07 | 18 |
| 14 | ж.д. аб.28 | 0,071 | 18 |
| 15 | ж.д. аб.29 | 0,074 | 18 |
| 16 | ж.д. аб.3 | 0,081 | 18 |
| 17 | ж.д. аб.30 | 0,075 | 18 |
| 18 | ж.д. аб.31 | 0,075 | 18 |
| 19 | ж.д. аб.32 | 0,076 | 18 |
| 20 | ж.д. аб.33 | 0,075 | 18 |
| 21 | ж.д. аб.5 | 0,08 | 18 |
| 22 | ж.д. аб.6 | 0,078 | 18 |
| 23 | ж.д. аб.63 | 0,09 | 18 |
| 24 | ж.д. аб.64 | 0,01 | 18 |
| 25 | ж.д. аб.66 | 0,08 | 18 |
| 26 | ж.д. аб.67 | 0,075 | 18 |
| 27 | ж.д. аб.68 | 0,08 | 18 |
| 28 | ж.д. аб.7 + аптека | 0,073 | 18 |
| 29 | ж.д. аб.8 | 0,069 | 18 |
| 30 | ж.д. аб.9 | 0,101 | 18 |
| 31 | ж.д.Сов.38 | 0,07 | 18 |
| 32 | ж.д.аб.27 | 0,075 | 18 |
| 33 | ж.д.аб.69 | 0,071 | 18 |
|  | Итого: | 2,646 |  |
|  | Итого по всей системе теплоснабжения: | 4,585 |  |

Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в таблице 2.1.5-2.

    - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В населённом пункте  имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная по ул.  Кирова,1. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки, указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3,78 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч | 4,58 |
| 3 | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | -0,8 |

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  дефицит  тепловой мощности составляет  21% от установленной мощности.

    - Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной для подпитки происходит по следующей схеме.

Сырая вода из водопровода  поступает в помещение старой котельной, оборудованной для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.).

По данным проведенного гидравлического расчета, необходимый располагаемый напор  на выходе из котельной должен составлять 30 м. Расчетное количество часов отопительного периода 5520 ч.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.

Таблица 2.1.7-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Суммарный расход, т/ч | 183,65 |
| 2 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | 0,784 |
| 3 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,784 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, т /год | 4327,7 |

Объём подпитки определён в соответствии с гидравлическим расчетом системы теплоснабжения села Верх-Тула.

    - Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для котельной служит газ, резервное топливо – дизельное топливо.

Для резервного топлива  имеется возможность использования дизельного топлива, т.к. один из существующих котлов технически оснащен под перевод на дизельное топливо.

    - Надёжность теплоснабжения

Под надежностью работы тепловых сетей понимают ее способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Для каждого участка поток отказов за отопительный период составит величину, равную произведению расчетного потока отказов за отопительный период протяженности  участка трубопровода и доли отопительного периода, в течение которого инциденты в тепловых сетях могут привести систему в отказное состояние.

    - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

- теплосетевых организаций

ООО «Техногаз-СТРОЙ» оказывает услуги по теплоснабжению объектов социально-бытового назначения. Предприятие является убыточным. Убыточность предприятия по теплоснабжению объясняется большими потерями тепла в сетях, несанкционированным водоразбором теплой воды из системы отопления  на нужды ГВС.

    - Тарифы на тепловую энергию

Тариф  на тепловую энергию взят с  официального сайта  «Департамента по тарифам  Новосибирской области»,  который утвержден на 2014 год для ООО «Техногаз-Строй» приказом  №309-ЭТ от  5 декабря 2013 года и составляет - 1469,22 руб./Гкал.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

- Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

- В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки.

- В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является котельная, которая обеспечивает теплоснабжение по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- Износ тепловой сети на выходе из котельной составляет более 90%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры частично заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей.

- Отсутствие разработанных мероприятий по регулировке тепловых сетей приводит к разрегулировки, что сказывается на качестве теплоснабжения потребителей.

- Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по зависимой двухтрубной схеме, отсутствуют резервные «закольцовки» сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети на период превышающий расчетный.

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

По данным генерального плана развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей с. Верх-Тула  составит 0 Гкал/ч.

Из представленных данных во всем периоде до 2028 года с.Верх-Тула развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим. Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1

Перспективные балансы тепловой мощности

| № п./п. | Наименование | Первая очередь 2017г. | Расчётный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла (номинальная) Гкал/ч | 3,78 | 5,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,58 | 4,58 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,8 | +0,412 |

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график отпуска тепла  (вода) – 95-70оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1

Таблица 2.4-1

Расходы теплоносителя

| № п./п. | Наименование | I очередь 2017 год | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарный расход, т/ч | 183,65 | 183,65 |
| 2 | Расход воды на нормативные утечки, т/ч | 0,784 | 0,784 |
| 3 | Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,784 | 0,784 |
| 4 | Количество воды, потребное для возмещения утечки, т /год | 4327,7 | 4327,7 |

Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

  - Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов МО и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- реконструкция или строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- организация учёта тепла у потребителей.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Замена теплотехнического, электротехнического оборудования и установка частотных преобразователей. Котельная №1 с. Верх-Тула.  Строительство еще одного необходимого газового котла.

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора), сохраняется вода с температурным графиком 95-70 0С.

  - Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Износ тепловой сети ул. Кирова на выходе из котельной составляет более 90%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры частично заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей.

В 2015 году предусмотрено строительство новой теплотрассы 2Ду200 по ул. Кирова от котельной №1, протяженностью L=600м  Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной в монолитном железобетонном канале с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным  бетонным подушкам

  - Оценка надёжности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- надежность тепловых сетей;

- ремонтопригодность;

- живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для обоснования инвестиций модернизации сетей и котельных использовалась программное обеспечение «Гранд - Смета» и каталоги цен производителей газовых водонагревательных котлов оснащенных горелочным устройством температурой 70-95 (90-115) C0 давление 0,3-0,6 МПа. На строительство газового модуля потребуется, ориентировочно 30 606 000 тыс.руб.

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и составляет ориентировочно 96 421,455тыс. руб.

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей не возможно. Поэтому основным источником инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.

  - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Техногаз-СТРОЙ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения с. Верх-Тула.

- Список литературы

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

- СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

- СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

- Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

- Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

- ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

- ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

- Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

- МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

- РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

- СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

- Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

- СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

- СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

- СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема теплоснабжения с. Верх-Тула  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2013-2017 г. и на период до 2028г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В-1

Гидравлический расчет тепловой сети. Таблица участков.

| № п./п. | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе, мм/м | Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | у-13 | "ИРИТ" аб.48-1 | 20 | 0,1 | 16,9 | -16,9 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 10,2 | 1978,2 | 1715,2 |
| 2 | ОВ-6 | "Русское поле" | 80 | 0,1 | 2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 7594,7 | 6463,0 |
| 3 | ТК-12 | Администрация ЖКХ аб.44 | 10 | 0,05 | 2,0 | -2,0 | 0,1 | 0,1 | 6,1 | 6,1 | 700,6 | 305,7 |
| 4 | у3 | ГВ | 105 | 0,1 | 1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 8417,8 | 3361,2 |
| 5 | ТК-11 | Дом культуры аб.38 | 100 | 0,082 | 10,4 | -10,4 | 1,4 | 1,3 | 11,3 | 11,2 | 8019,2 | 3478,3 |
| 6 | ТК-8а | ИП Кондакова | 10 | 0,05 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 698,9 | 294,5 |
| 7 | у-15 | ИП Лазарева Н.М. | 1 | 0,032 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 52,0 | 24,2 |
| 8 | ОВ-4 | Кафе | 10 | 0,05 | 1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 570,6 | 244,0 |
| 9 | у-13 | Контора агротранса аб.47 | 5 | 0,05 | 1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 203,8 | 149,4 |
| 10 | у6 | Контора"Агротранс" аб.45 | 40 | 0,032 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 2294,4 | 779,3 |
| 11 | ОВ-6 | Крестьянский двор, аб.60 | 15 | 0,1 | 1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1229,8 | 532,8 |
| 12 | ТК-27а | Магазин-склад сельпо | 10 | 0,032 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 497,4 | 227,8 |
| 13 | ОВ-6 | Музыкальная школа,аб.39 | 40 | 0,082 | 0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2977,5 | 2515,2 |
| 14 | у-12 | ОВ-1 | 20 | 0,219 | 22,5 | -22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2596,2 | 2262,7 |
| 15 | ОВ-1 | ОВ-2 | 50 | 0,219 | 20,4 | -20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 6484,7 | 5654,8 |
| 16 | ОВ-2 | ОВ-3 | 65 | 0,219 | 17,4 | -17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 8409,6 | 7361,7 |
| 17 | ТК-27 | ОВ-4 | 110 | 0,05 | 1,1 | -1,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 6444,6 | 2690,6 |
| 18 | у3 | ОВ-5 | 70 | 0,114 | 3,9 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 6795,3 | 5629,9 |
| 19 | у3 | ОВ-6 | 20 | 0,1 | 4,1 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1905,6 | 1595,0 |
| 20 | ГВ | ОВ-6 | 85 | 0,1 | 0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6348,8 | 2378,6 |
| 21 | у3 | ОВ-8 | 50 | 0,1 | 6,0 | -5,9 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 4853,8 | 3786,1 |
| 22 | у8 | Поликлиника аб.41 | 10 | 0,05 | 4,8 | -4,8 | 0,7 | 0,6 | 35,0 | 34,9 | 698,1 | 301,7 |
| 23 | ГВ | Полиция аб.61 | 80 | 0,05 | 1,3 | -1,3 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 2,5 | 4851,2 | 2123,2 |
| 24 | ТК-36 | Проходная УППВОС аб.58 | 15 | 0,032 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 841,8 | 330,7 |
| 25 | у7 | Ритуальное хозяйство аб.53 | 10 | 0,032 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 510,6 | 232,8 |
| 26 | у-1 | ТК-1 | 219 | 0,259 | 183,6 | -182,9 | 1,9 | 1,8 | 7,1 | 7,1 | 34737,5 | 14877,5 |
| 27 | ТК-19 | ТК-10 | 50 | 0,219 | 81,6 | -81,3 | 0,3 | 0,2 | 3,4 | 3,4 | 6785,9 | 2905,4 |
| 28 | ТК-10 | ТК-11 | 50 | 0,219 | 79,2 | -78,9 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 3,2 | 6779,2 | 2903,4 |
| 29 | ТК-11 | ТК-12 | 70 | 0,219 | 68,8 | -68,5 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 2,4 | 9484,3 | 4053,6 |
| 30 | ТК-12 | ТК-13 | 25 | 0,219 | 64,0 | -63,7 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 3378,0 | 1446,4 |
| 31 | ТК-13 | ТК-13а | 60 | 0,1 | 7,6 | -7,6 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 1,9 | 5172,8 | 2247,4 |
| 32 | ТК-13 | ТК-14 | 190 | 0,219 | 56,4 | -56,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 25650,0 | 10950,9 |
| 33 | ТК-14 | ТК-15 | 30 | 0,219 | 56,1 | -55,9 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 4034,6 | 1728,6 |
| 34 | ТК-15 | ТК-16 | 90 | 0,219 | 47,2 | -47,0 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 12100,4 | 5177,4 |
| 35 | у-16 | ТК-16а | 15 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,3 | 0,3 | 13,3 | 13,3 | 1056,6 | 451,3 |
| 36 | ТК-16 | ТК-17 | 80 | 0,219 | 41,3 | -41,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 10738,3 | 4589,0 |
| 37 | ТК-17 | ТК-18 | 45 | 0,219 | 35,3 | -35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 6023,0 | 2574,8 |
| 38 | ТК-8 | ТК-19 | 65 | 0,219 | 85,3 | -84,9 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 3,7 | 8825,0 | 3780,7 |
| 39 | у10 | ТК-19 | 50 | 0,1 | 16,2 | -16,2 | 0,5 | 0,5 | 8,8 | 8,7 | 4207,2 | 1800,5 |
| 40 | у-13 | ТК-2 | 10 | 0,259 | 165,6 | -164,9 | 0,3 | 0,3 | 5,8 | 5,7 | 1584,9 | 677,5 |
| 41 | ТК-19 | ТК-20 | 50 | 0,1 | 15,0 | -15,0 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 7,5 | 4201,3 | 1798,0 |
| 42 | ТК-20 | ТК-21 | 40 | 0,1 | 9,0 | -9,0 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 2,7 | 3356,3 | 1434,0 |
| 43 | ТК-21 | ТК-22 | 55 | 0,1 | 6,0 | -6,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 4600,7 | 1958,5 |
| 44 | ТК-7 | ТК-23 | 40 | 0,15 | 61,6 | -61,4 | 0,8 | 0,8 | 14,5 | 14,5 | 4520,9 | 1942,0 |
| 45 | ТК-23 | ТК-24 | 70 | 0,1 | 24,3 | -24,3 | 1,6 | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 6106,5 | 2620,6 |
| 46 | ТК-24 | ТК-24а | 60 | 0,1 | 18,4 | -18,4 | 0,8 | 0,8 | 11,4 | 11,3 | 5241,2 | 2238,8 |
| 47 | ТК-24а | ТК-25 | 150 | 0,1 | 15,4 | -15,4 | 1,3 | 1,3 | 7,9 | 7,9 | 13059,8 | 5571,9 |
| 48 | ТК-25 | ТК-26 | 40 | 0,1 | 9,1 | -9,1 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 3467,0 | 1486,8 |
| 49 | ТК-27а | ТК-27 | 100 | 0,082 | 1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 7075,5 | 2866,8 |
| 50 | у7 | ТК-27а | 35 | 0,1 | 1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2743,1 | 1145,3 |
| 51 | ТК-23 | ТК-28 | 190 | 0,15 | 32,1 | -32,0 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 3,9 | 21523,6 | 9165,8 |
| 52 | ТК-28 | ТК-29 | 30 | 0,114 | 29,1 | -29,1 | 0,6 | 0,6 | 14,0 | 14,0 | 2863,2 | 1225,4 |
| 53 | ТК-2 | ТК-3 | 125 | 0,259 | 165,6 | -164,9 | 0,9 | 0,9 | 5,8 | 5,7 | 19761,2 | 8465,5 |
| 54 | ТК-29 | ТК-30 | 20 | 0,114 | 26,3 | -26,2 | 0,4 | 0,4 | 11,4 | 11,4 | 1906,1 | 815,8 |
| 55 | ТК-30 | ТК-31 | 40 | 0,1 | 11,4 | -11,4 | 0,2 | 0,2 | 4,4 | 4,3 | 3457,6 | 1474,6 |
| 56 | ТК-31 | ТК-32 | 130 | 0,1 | 8,2 | -8,2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 2,2 | 11182,2 | 4741,1 |
| 57 | ТК-32 | ТК-33 | 100 | 0,1 | 5,1 | -5,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 8509,6 | 3601,8 |
| 58 | ТК-30 | ТК-35 | 80 | 0,1 | 10,8 | -10,8 | 0,3 | 0,3 | 3,9 | 3,9 | 6915,3 | 2967,1 |
| 59 | ТК-15 | ТК-36 | 15 | 0,114 | 8,9 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1418,0 | 609,7 |
| 60 | у8 | ТК-37 | 100 | 0,1 | 4,0 | -4,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 8598,3 | 3617,0 |
| 61 | ТК-37 | ТК-38 | 10 | 0,114 | 3,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 929,2 | 398,2 |
| 62 | ТК-18 | ТК-39 | 95 | 0,219 | 25,3 | -25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 12683,5 | 5402,8 |
| 63 | ТК-3 | ТК-4 | 130 | 0,259 | 155,7 | -155,1 | 0,8 | 0,8 | 5,1 | 5,1 | 20542,9 | 8829,8 |
| 64 | ТК-4 | ТК-5 | 100 | 0,259 | 150,8 | -150,2 | 0,7 | 0,6 | 4,8 | 4,8 | 15848,4 | 6786,5 |
| 65 | ТК-5 | ТК-6 | 50 | 0,259 | 150,8 | -150,2 | 0,4 | 0,4 | 4,8 | 4,8 | 7917,6 | 3392,6 |
| 66 | ТК-6 | ТК-7 | 25 | 0,15 | 63,7 | -63,6 | 0,6 | 0,6 | 15,6 | 15,5 | 2820,0 | 1211,0 |
| 67 | ТК-6 | ТК-8 | 50 | 0,219 | 87,0 | -86,7 | 0,3 | 0,3 | 3,9 | 3,9 | 6801,0 | 2909,3 |
| 68 | ТК-8 | ТК-8а | 50 | 0,05 | 1,7 | -1,7 | 0,2 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 3519,6 | 1497,7 |
| 69 | ТК-8а | администрация с/совета аб.43 | 10 | 0,05 | 1,4 | -1,4 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 698,9 | 299,7 |
| 70 | ОВ-5 | баня аб.42 | 70 | 0,05 | 1,4 | -1,4 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 2,8 | 4200,7 | 3408,4 |
| 71 | ОВ-5 | больница аб.40 | 70 | 0,05 | 2,5 | -2,5 | 0,8 | 0,7 | 9,7 | 9,6 | 4200,7 | 3445,8 |
| 72 | у6 | гараж автотранса аб.46 | 1 | 0,082 | 4,8 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 81,6 | 35,1 |
| 73 | ТК-25 | д/сад "Золотой ключик" аб.36 | 70 | 0,1 | 3,3 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 6067,2 | 2562,9 |
| 74 | у10 | д/сад"Солнышко",аб.37-1 | 15 | 0,05 | 1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 1024,7 | 440,5 |
| 75 | ТК-19 | д/сад"Солнышко",аб.37-2 | 15 | 0,05 | 1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 1023,3 | 439,2 |
| 76 | ТК-23 | ж.д. 27кв.аб.3 | 10 | 0,05 | 5,2 | -5,2 | 0,8 | 0,7 | 41,1 | 41,0 | 708,2 | 307,6 |
| 77 | у-12 | ж.д. 8 | 15 | 0,05 | 2,8 | -2,8 | 0,3 | 0,3 | 11,9 | 11,9 | 1031,8 | 449,2 |
| 78 | ТК-35 | ж.д. аб.1 33кв. | 100 | 0,1 | 7,6 | -7,6 | 0,3 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 8653,9 | 3685,9 |
| 79 | ТК-33 | ж.д. аб.10 | 10 | 0,05 | 3,2 | -3,2 | 0,3 | 0,3 | 16,0 | 15,9 | 682,3 | 293,3 |
| 80 | ТК-33 | ж.д. аб.11 | 40 | 0,05 | 1,8 | -1,8 | 0,3 | 0,2 | 5,2 | 5,1 | 2729,2 | 1155,8 |
| 81 | ТК-24 | ж.д. аб.12 | 20 | 0,05 | 3,1 | -3,1 | 0,4 | 0,4 | 14,8 | 14,8 | 1418,4 | 611,4 |
| 82 | ТК-24а | ж.д. аб.13 | 20 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,4 | 0,4 | 14,1 | 14,0 | 1413,7 | 609,4 |
| 83 | ТК-25 | ж.д. аб.14 | 20 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,4 | 0,4 | 13,7 | 13,7 | 1407,3 | 603,7 |
| 84 | ТК-26 | ж.д. аб.15 | 10 | 0,05 | 4,8 | -4,8 | 0,7 | 0,6 | 35,0 | 34,9 | 704,1 | 301,6 |
| 85 | ТК-26 | ж.д. аб.16 | 10 | 0,05 | 4,3 | -4,3 | 0,5 | 0,5 | 27,9 | 27,8 | 704,1 | 301,6 |
| 86 | ТК-29 | ж.д. аб.2 | 20 | 0,05 | 2,8 | -2,8 | 0,4 | 0,3 | 12,3 | 12,2 | 1405,5 | 607,6 |
| 87 | ОВ-1 | ж.д. аб.22 | 5 | 0,05 | 2,1 | -2,1 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 6,8 | 303,3 | 251,6 |
| 88 | у11 | ж.д. аб.23 | 50 | 0,069 | 2,8 | -2,8 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 3894,7 | 1651,0 |
| 89 | у-16 | ж.д. аб.28 | 1 | 0,05 | 2,8 | -2,8 | 0,1 | 0,1 | 12,3 | 12,2 | 70,4 | 30,3 |
| 90 | ТК-16а | ж.д. аб.29 | 10 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,3 | 0,2 | 13,3 | 13,3 | 702,0 | 300,6 |
| 91 | ТК-35 | ж.д. аб.3 | 10 | 0,05 | 3,2 | -3,2 | 0,3 | 0,3 | 16,0 | 15,9 | 702,6 | 302,4 |
| 92 | ТК-18 | ж.д. аб.30 | 50 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,8 | 0,8 | 13,7 | 13,7 | 3461,1 | 1493,3 |
| 93 | ТК-18 | ж.д. аб.31 | 50 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,8 | 0,8 | 13,7 | 13,7 | 3461,1 | 1493,3 |
| 94 | у9 | ж.д. аб.32 | 60 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 1,0 | 0,9 | 14,1 | 14,0 | 4206,5 | 1786,8 |
| 95 | у9 | ж.д. аб.33 | 15 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,3 | 0,3 | 13,7 | 13,7 | 1051,6 | 451,9 |
| 96 | ТК-31 | ж.д. аб.5 | 10 | 0,05 | 3,2 | -3,2 | 0,3 | 0,3 | 20,0 | 18,4 | 698,3 | 303,5 |
| 97 | ТК-32 | ж.д. аб.6 | 10 | 0,05 | 3,1 | -3,1 | 0,3 | 0,2 | 14,8 | 14,8 | 690,9 | 298,9 |
| 98 | ТК-38 | ж.д. аб.63 | 10 | 0,05 | 3,6 | -3,6 | 0,4 | 0,3 | 19,7 | 19,7 | 685,0 | 293,4 |
| 99 | ТК-37 | ж.д. аб.64 | 10 | 0,025 | 0,4 | -0,4 | 0,2 | 0,1 | 11,6 | 11,6 | 549,9 | 232,9 |
| 100 | ТК-22 | ж.д. аб.66 | 5 | 0,05 | 3,2 | -3,2 | 0,2 | 0,2 | 15,6 | 15,5 | 337,3 | 145,3 |
| 101 | ТК-21 | ж.д. аб.67 | 5 | 0,05 | 3,0 | -3,0 | 0,2 | 0,2 | 13,7 | 13,7 | 339,6 | 146,6 |
| 102 | у11 | ж.д. аб.68 | 1 | 0,05 | 3,2 | -3,2 | 0,2 | 0,1 | 15,6 | 15,5 | 68,2 | 29,4 |
| 103 | ТК-28 | ж.д. аб.7 + аптека | 20 | 0,05 | 2,9 | -2,9 | 0,4 | 0,3 | 13,0 | 12,9 | 1407,5 | 608,4 |
| 104 | ТК-24 | ж.д. аб.8 | 20 | 0,05 | 2,8 | -2,8 | 0,3 | 0,3 | 11,6 | 11,6 | 1418,4 | 611,0 |
| 105 | ТК-30 | ж.д. аб.9 | 100 | 0,05 | 4,0 | -4,0 | 2,7 | 2,6 | 24,8 | 24,7 | 7017,8 | 2993,8 |
| 106 | ТК-12 | ж.д.Сов.38 | 90 | 0,05 | 2,8 | -2,8 | 1,2 | 1,1 | 11,9 | 11,9 | 5539,6 | 4532,2 |
| 107 | ОВ-2 | ж.д.аб.27 | 45 | 0,076 | 3,0 | -3,0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 3517,8 | 1516,8 |
| 108 | ТК-22 | ж.д.аб.69 | 60 | 0,076 | 2,8 | -2,8 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 4620,3 | 1955,2 |
| 109 | ТК-10 | магазин 2, аб.51 | 30 | 0,1 | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2597,6 | 1123,3 |
| 110 | ТК-19 | магазин 3 аб. 52 | 30 | 0,1 | 3,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2600,2 | 1128,7 |
| 111 | ТК-14 | ооо"Магнат-5" | 10 | 0,05 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 697,3 | 296,9 |
| 112 | у-14 | ооо"Эридан" аб.54 | 1 | 0,032 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 52,4 | 24,4 |
| 113 | котельная | у-1 | 20 | 0,259 | 183,7 | -182,9 | 0,4 | 0,4 | 7,1 | 7,1 | 3096,3 | 2658,3 |
| 114 | ТК-39 | у-12 | 10 | 0,219 | 25,3 | -25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1327,0 | 568,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 115 | ТК-1 | у-13 | 40 | 0,259 | 183,6 | -182,9 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 7,1 | 6340,5 | 2717,0 |
| 116 | ТК-7 | у-14 | 20 | 0,1 | 2,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1740,7 | 688,9 |
| 117 | у-14 | у-15 | 20 | 0,1 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1607,3 | 683,8 |
| 118 | ТК-16 | у-16 | 30 | 0,082 | 5,8 | -5,8 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 3,3 | 2383,4 | 1033,9 |
| 119 | ОВ-3 | у10 | 50 | 0,1 | 17,4 | -17,3 | 0,6 | 0,6 | 10,1 | 10,0 | 4810,8 | 4087,6 |
| 120 | ТК-20 | у11 | 20 | 0,082 | 6,0 | -6,0 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 3,5 | 1555,3 | 667,7 |
| 121 | ТК-3 | у2 | 120 | 0,114 | 9,9 | -9,8 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 11455,1 | 4624,9 |
| 122 | у2 | у3 | 120 | 0,114 | 9,9 | -9,8 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 11754,9 | 9218,6 |
| 123 | ОВ-8 | у3 | 100 | 0,1 | 6,0 | -5,9 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 9647,4 | 7674,1 |
| 124 | ТК-4 | у6 | 30 | 0,082 | 4,9 | -4,9 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 2,3 | 2417,6 | 1049,1 |
| 125 | у-15 | у7 | 60 | 0,1 | 1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 4786,3 | 2015,6 |
| 126 | ТК-36 | у8 | 60 | 0,114 | 8,8 | -8,8 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 5690,3 | 2434,4 |
| 127 | ТК-17 | у9 | 15 | 0,082 | 6,0 | -6,0 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 3,5 | 1188,3 | 514,5 |
| 128 | ТК-18 | церковь | 70 | 0,05 | 4,0 | -4,0 | 1,9 | 1,9 | 24,3 | 24,2 | 4845,5 | 2089,3 |
| 129 | ТК-13а | школа аб.35 | 10 | 0,1 | 7,6 | -7,6 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 874,0 | 374,4 |

- Таблица В-2

Гидравлический расчет тепловой сети. Таблица потребителей.

| № п./п. | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | "ИРИТ" аб.48-1 | 0,423 | 16,92 | 18,8 | 1 | 22,9 | 23,7 | 154,8 | 131,1 | 31,8 | 8,1 | 5,1 | 299 |
| 2 | "Русское поле" | 0,071 | 2,84 | 7,9 | 1 | 20,3 | 20,6 | 153,3 | 132,7 | 30,3 | 9,7 | 46,4 | 904 |
| 3 | Администрация ЖКХ аб.44 | 0,05 | 2 | 7,2 | 1 | 15,0 | 15,3 | 150,6 | 135,3 | 27,6 | 12,3 | 20,7 | 989 |
| 4 | Дом культуры аб.38 | 0,26 | 10,4 | 17,0 | 1 | 12,8 | 13,3 | 149,6 | 136,3 | 26,6 | 13,3 | 20,8 | 1009 |
| 5 | ИП Кондакова | 0,0085 | 0,34 | 4,5 | 2 | 17,0 | 17,1 | 151,5 | 134,4 | 28,5 | 11,4 | 19,8 | 804 |
| 6 | ИП Лазарева Н.М. | 0,004 | 0,16 | 4,0 | 6 | 16,8 | 16,9 | 151,4 | 134,5 | 28,4 | 11,5 | 21,5 | 760 |
| 7 | Кафе | 0,027 | 1,08 | 5,2 | 1 | 16,1 | 16,4 | 151,2 | 134,8 | 28,2 | 11,8 | 84,3 | 1074 |
| 8 | Контора агротранса аб.47 | 0,028 | 1,12 | 4,8 | 1 | 24,1 | 24,3 | 155,1 | 130,8 | 32,1 | 7,8 | 5,0 | 284 |
| 9 | Контора"Агротранс" аб.45 | 0,003 | 0,12 | 4,6 | 12 | 19,9 | 20,1 | 153,0 | 132,9 | 30,0 | 9,9 | 25,0 | 614 |
| 10 | Крестьянский двор, аб.60 | 0,031 | 1,24 | 5,2 | 1 | 20,4 | 20,7 | 153,3 | 132,6 | 30,3 | 9,6 | 39,3 | 839 |
| 11 | Магазин-склад сельпо | 0,01 | 0,4 | 3,1 | 1 | 16,5 | 16,8 | 151,4 | 134,6 | 28,4 | 11,6 | 46,5 | 864 |
| 12 | Музыкальная школа,аб.39 | 0,015 | 0,6 | 3,6 | 1 | 20,4 | 20,7 | 153,3 | 132,6 | 30,3 | 9,6 | 138,1 | 1034 |
| 13 | Поликлиника аб.41 | 0,12 | 4,8 | 11,6 | 1 | 12,5 | 13,0 | 149,4 | 136,5 | 26,4 | 13,5 | 34,5 | 1309 |
| 14 | Полиция аб.61 | 0,032 | 1,28 | 5,4 | 1 | 19,9 | 20,2 | 153,1 | 132,9 | 30,1 | 9,9 | 62,9 | 989 |
| 15 | Проходная УППВОС аб.58 | 0,0024 | 0,096 | 3,5 | 13 | 14,3 | 14,4 | 150,2 | 135,8 | 27,2 | 12,8 | 36,8 | 1254 |
| 16 | Ритуальное хозяйство аб.53 | 0,01 | 0,4 | 3,1 | 1 | 16,5 | 16,8 | 151,4 | 134,6 | 28,4 | 11,6 | 36,2 | 829 |
| 17 | администрация с/совета аб.43 | 0,035 | 1,4 | 5,8 | 1 | 16,8 | 17,0 | 151,5 | 134,5 | 28,5 | 11,5 | 17,5 | 804 |
| 18 | баня аб.42 | 0,034 | 1,36 | 5,5 | 1 | 20,3 | 20,6 | 153,3 | 132,7 | 30,3 | 9,7 | 36,6 | 794 |
| 19 | больница аб.40 | 0,063 | 2,52 | 7,6 | 1 | 19,3 | 19,6 | 152,8 | 133,2 | 29,8 | 10,2 | 34,1 | 794 |
| 20 | гараж автотранса аб.46 | 0,12 | 4,8 | 10,4 | 1 | 19,6 | 20,0 | 153,0 | 133,0 | 30,0 | 10,0 | 11,3 | 575 |
| 21 | д/сад "Золотой ключик" аб.36 | 0,083 | 3,32 | 11,0 | 1 | 7,6 | 7,9 | 146,9 | 139,0 | 23,9 | 16,0 | 29,7 | 1109 |
| 22 | д/сад"Солнышко",аб.37-1 | 0,029 | 1,16 | 5,8 | 1 | 12,3 | 12,5 | 149,2 | 136,7 | 26,2 | 13,7 | 67,1 | 1744 |
| 23 | д/сад"Солнышко",аб.37-2 | 0,029 | 1,16 | 5,9 | 1 | 11,2 | 11,4 | 148,7 | 137,3 | 25,7 | 14,3 | 68,4 | 1794 |
| 24 | ж.д. 27кв.аб.3 | 0,13 | 5,2 | 11,9 | 1 | 13,5 | 13,8 | 149,8 | 136,0 | 26,8 | 13,0 | 13,7 | 769 |
| 25 | ж.д. 8 | 0,07 | 2,8 | 8,8 | 1 | 13,0 | 13,3 | 149,6 | 136,3 | 26,6 | 13,3 | 49,8 | 1559 |
| 26 | ж.д. аб.1 33кв. | 0,19 | 7,6 | 15,5 | 1 | 10,0 | 10,4 | 148,2 | 137,7 | 25,2 | 14,7 | 29,4 | 1179 |
| 27 | ж.д. аб.10 | 0,081 | 3,24 | 10,3 | 1 | 9,5 | 9,8 | 147,9 | 138,0 | 24,9 | 15,1 | 37,8 | 1279 |
| 28 | ж.д. аб.11 | 0,046 | 1,84 | 7,7 | 1 | 9,6 | 9,9 | 147,9 | 138,0 | 24,9 | 15,0 | 39,8 | 1309 |
| 29 | ж.д. аб.12 | 0,078 | 3,12 | 9,7 | 1 | 11,0 | 11,3 | 148,6 | 137,3 | 25,6 | 14,3 | 15,5 | 849 |
| 30 | ж.д. аб.13 | 0,076 | 3,04 | 10,0 | 1 | 9,4 | 9,7 | 147,8 | 138,1 | 24,8 | 15,1 | 16,9 | 909 |
| 31 | ж.д. аб.14 | 0,075 | 3 | 10,7 | 1 | 6,9 | 7,2 | 146,5 | 139,4 | 23,5 | 16,4 | 21,2 | 1059 |
| 32 | ж.д. аб.15 | 0,12 | 4,8 | 14,0 | 1 | 6,0 | 6,4 | 146,1 | 139,7 | 23,1 | 16,7 | 22,6 | 1089 |
| 33 | ж.д. аб.16 | 0,107 | 4,28 | 13,1 | 1 | 6,3 | 6,7 | 146,3 | 139,6 | 23,3 | 16,6 | 22,6 | 1089 |
| 34 | ж.д. аб.2 | 0,071 | 2,84 | 9,2 | 1 | 11,4 | 11,8 | 148,8 | 137,1 | 25,8 | 14,1 | 20,8 | 999 |
| 35 | ж.д. аб.22 | 0,053 | 2,12 | 7,6 | 1 | 13,3 | 13,6 | 149,8 | 136,2 | 26,8 | 13,2 | 51,4 | 1569 |
| 36 | ж.д. аб.23 | 0,07 | 2,8 | 9,5 | 1 | 9,8 | 10,1 | 148,0 | 137,9 | 25,0 | 14,9 | 73,1 | 1899 |
| 37 | ж.д. аб.28 | 0,071 | 2,84 | 8,8 | 1 | 13,4 | 13,7 | 149,8 | 136,1 | 26,8 | 13,1 | 35,0 | 1345 |
| 38 | ж.д. аб.29 | 0,074 | 2,96 | 9,1 | 1 | 12,7 | 13,0 | 149,4 | 136,5 | 26,4 | 13,5 | 35,9 | 1369 |
| 39 | ж.д. аб.3 | 0,081 | 3,24 | 10,1 | 1 | 10,1 | 10,4 | 148,1 | 137,8 | 25,1 | 14,8 | 24,0 | 1089 |
| 40 | ж.д. аб.30 | 0,075 | 3 | 9,3 | 1 | 12,0 | 12,3 | 149,1 | 136,8 | 26,1 | 13,8 | 42,1 | 1489 |
| 41 | ж.д. аб.31 | 0,075 | 3 | 9,3 | 1 | 12,0 | 12,3 | 149,1 | 136,8 | 26,1 | 13,8 | 42,1 | 1489 |
| 42 | ж.д. аб.32 | 0,076 | 3,04 | 9,4 | 1 | 11,6 | 11,9 | 148,9 | 137,0 | 25,9 | 14,0 | 40,4 | 1469 |
| 43 | ж.д. аб.33 | 0,075 | 3 | 9,1 | 1 | 12,9 | 13,2 | 149,6 | 136,3 | 26,6 | 13,3 | 38,9 | 1424 |
| 44 | ж.д. аб.5 | 0,08 | 3,2 | 10,0 | 1 | 10,3 | 10,6 | 148,2 | 137,7 | 25,2 | 14,7 | 22,3 | 1049 |
| 45 | ж.д. аб.6 | 0,078 | 3,12 | 10,0 | 1 | 9,7 | 10,0 | 148,0 | 137,9 | 25,0 | 14,9 | 29,2 | 1179 |
| 46 | ж.д. аб.63 | 0,09 | 3,6 | 10,0 | 1 | 13,1 | 13,4 | 149,6 | 136,3 | 26,6 | 13,3 | 47,0 | 1419 |
| 47 | ж.д. аб.64 | 0,01 | 0,4 | 3,3 | 1 | 13,7 | 13,8 | 149,8 | 136,1 | 26,8 | 13,1 | 45,8 | 1409 |
| 48 | ж.д. аб.66 | 0,08 | 3,2 | 10,2 | 1 | 9,5 | 9,8 | 147,8 | 138,1 | 24,8 | 15,1 | 74,6 | 1929 |
| 49 | ж.д. аб.67 | 0,075 | 3 | 9,8 | 1 | 9,7 | 10,0 | 147,9 | 138,0 | 24,9 | 15,0 | 70,6 | 1874 |
| 50 | ж.д. аб.68 | 0,08 | 3,2 | 10,1 | 1 | 9,8 | 10,1 | 148,0 | 137,9 | 25,0 | 14,9 | 69,5 | 1850 |
| 51 | ж.д. аб.7 + аптека | 0,073 | 2,92 | 9,1 | 1 | 12,6 | 12,9 | 149,4 | 136,5 | 26,4 | 13,5 | 20,2 | 969 |
| 52 | ж.д. аб.8 | 0,069 | 2,76 | 9,1 | 1 | 11,1 | 11,4 | 148,7 | 137,2 | 25,7 | 14,2 | 15,5 | 849 |
| 53 | ж.д. аб.9 | 0,101 | 4,04 | 12,9 | 1 | 5,9 | 6,3 | 146,1 | 139,8 | 23,1 | 16,8 | 23,0 | 1099 |
| 54 | ж.д.Сов.38 | 0,07 | 2,8 | 8,8 | 1 | 12,9 | 13,2 | 149,5 | 136,4 | 26,5 | 13,4 | 23,6 | 1069 |
| 55 | ж.д.аб.27 | 0,075 | 3 | 9,1 | 1 | 13,2 | 13,5 | 149,7 | 136,2 | 26,7 | 13,2 | 59,5 | 1659 |
| 56 | ж.д.аб.69 | 0,0706 | 2,824 | 9,6 | 1 | 9,5 | 9,9 | 147,9 | 138,0 | 24,9 | 15,0 | 78,8 | 1984 |
| 57 | магазин 2, аб.51 | 0,061 | 2,44 | 7,8 | 1 | 16,1 | 16,4 | 151,2 | 134,8 | 28,2 | 11,8 | 22,0 | 889 |
| 58 | магазин 3 аб. 52 | 0,091 | 3,64 | 9,5 | 1 | 16,6 | 16,9 | 151,4 | 134,5 | 28,4 | 11,5 | 19,0 | 839 |
| 59 | ооо"Магнат-5" | 0,0072 | 0,288 | 3,7 | 2 | 14,5 | 14,6 | 150,3 | 135,7 | 27,3 | 12,7 | 31,9 | 1204 |
| 60 | ооо"Эридан" аб.54 | 0,0025 | 0,1 | 3,4 | 14 | 16,8 | 16,9 | 151,4 | 134,5 | 28,4 | 11,5 | 17,4 | 740 |
| 61 | церковь | 0,1 | 4 | 11,4 | 1 | 9,3 | 10,1 | 148,0 | 137,9 | 25,0 | 14,9 | 42,2 | 1509 |
| 62 | школа аб.35 | 0,19 | 7,6 | 14,1 | 1 | 14,5 | 14,9 | 150,4 | 135,5 | 27,4 | 12,5 | 25,1 | 1074 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г

,