
Проект №: СТ -46/2013-1321-2013

[image: image7.jpg]=
.
M!"llh»

}

INAHE

OsLIJ,eCTBO C orpaHM4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbH TeppMTopwaanoe nnaHnpoBaHune





Заказчик: администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

П. ТУЛИНСКИЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НА 2013-2017Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.
	Директор


	С. А. Заусаев

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Н. А. Трофимова


Новосибирск 

2013

Список основных исполнителей

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Трофимова Н.А.

	Инженер
	Осипенко А.О.

	Экономист
	Некипелова Е.А.

	Специалист-градостроитель III категории
	Оськина Е.В.

	Специалист-градостроитель III категории
	Рыжова Е.В.


СОДЕРЖАНИЕ
5Общие положения

1.
Схема теплоснабжения п. Тулинский
7
1.1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
7
1.2.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
7
1.3.
Перспективные балансы теплоносителя
9
1.4Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
9
1.6  Перспективный топливный баланс
11
1.7Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
12
1.8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
12
1.9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
12
1.10 Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
12
2.Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п. Тулинский.
13
2.1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
13
2.1.1 Функциональная структура теплоснабжения
13
2.1.2Источники тепловой энергии
13
2.1.3Тепловые сети
16
2.1.4.Зоны действия источников тепловой энергии
18
2.1.5.Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
18
2.1.7 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
23
2.1.8Балансы теплоносителя
23
2.1.8 Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
24
2.1.9  Надёжность теплоснабжения
24
2.1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
24
2.1.11 Тарифы на тепловую энергию
25
2.1.12  Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
25
2.1.13
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
25
2.2  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
26
2.2-2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
26
2.3 Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
27
2.4 Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них
28
2.5 Перспективный топливный баланс
28
2.6 Оценка надёжности теплоснабжения
29
2.7 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
29
2.8 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
30
Список литературы
33
ПРИЛОЖЕНИЕ А
34
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
35
ПРИЛОЖЕНИЕ В
36
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
39



Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Тулинский является:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельского поселения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей п. Тулинский тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения п. Тулинский; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Климат 

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новосибирского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Характерной особенностью является резкая континентальность климата, обусловленная влиянием, как южных теплых воздушных масс, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Среднегодовая температура воздуха -0,6 С°, абсолютный минимум температуры -53 С° (в январе), абсолютный максимум +38 С° (в июле). Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней. Среднемноголетнее количество осадков 380-410 мм, из них 20%  выпадает в мае–июне годового количества осадков, среднемноголетнее испарение с суши -375мм, с поверхности водоемов -750 мм. Июнь  – самый светлый месяц года – световой день длится 17 часов. Июль – единственный месяц в году, когда не бывает заморозков. Средняя продолжительность безморозного периода 102 дня, наибольшая -126 дней, наименьшая -70 дней.

Расчётная температура для отопления составляет -39°С, продолжительность отопительного периода 230 суток. Максимальная глубина промерзания почвы 270-280 см. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

1. Схема теплоснабжения п. Тулинский

1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
По состоянию на 1января 2011 года в Верх-Тулинском сельсовете жилищный фонд составил 148,92 тыс. кв. метров общей площади и по сравнению с 2007 годом увеличился на 2,92 тыс.кв.м. в связи с вводом индивидуальных жилых домов граждан. Муниципальный жилой фонд составил 97,8 тыс. кв.м. и по сравнению с 2007 годом не изменился. В среднем на одного жителя приходится 15,5 кв. метра площади, что в сравнении с 2007 годом ниже на 0,9 м.кв., за счет увеличения числа населения, и единичного строительства индивидуального жилья. 

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения.  Объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам поселка Тулинский, как в существующем положении, так и в перспективе будут одинаковыми. Поскольку все последующие здания будут отапливаться от локальных котельных.

1.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной «Комплексной программе социально-экономического развития МО Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района, Новосибирской области на 2011-2025 годы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. Поскольку существует дефицит тепловой мощности, необходимо предусмотреть строительство газового модуля.
Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.
Таблица 1.2-1
Перспективные балансы тепловой мощности
	№ п./п.
	Наименование
	Первая
 очередь 
2017г.
	Расчётный срок
  2028 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла
 (располагаемая), МВт
	7,86
	7,86

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	5,26
	5,26

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на 
собственные нужды, Гкал/ч
	0,16
	0,16

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	1,05
	1,05

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника
 теплоснабжения, Гкал/ч
	5,53
	1,33


Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения
Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.  

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1), 
Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

 Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)
Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-2.
Таблица 1.2-2
	Потребитель
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Вектор,

м
	Момент тепловой

нагрузки,
Гкал×м/час

	1
	2
	3
	4

	Центральная,44
	0,01
	1070
	10,7

	Северная,22
	0,046
	800
	36,8

	Мира,36
	0,0068
	1410
	9,588

	СОШ
	0,31
	660
	204,6


Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. 

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому удаленному вектору, т.е. равному 204,6 (СОШ).
1.3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок в зависимости от варианта схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.
Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Первая

очередь

2017 г.
	Расчётный срок

2028 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Расчетный расход теплоносителя на нужды
отопления потребителей, т/ч
	193,4
	194,4

	2
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,816
	0,816

	2.1
	Расход воды на утечку из системы
теплопотребления, т/ч
	0,311
	0,311

	2.2
	Расход воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч
	0,252
	0,252

	2.3
	Расход воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч
	0,252
	0,252

	3
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,816
	0,816

	4
	Годовая производительность ВПУ, т/год, при
продолжительности отопительного периода 5520 ч
	4504,32
	4504,32


1.4Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

На централизованное теплоснабжение принимаются все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта, общественная застройка. Частные домовладения имеют децентрализованное теплообеспечение от индивидуальных систем отопления большей частью на газообразном виде топлива.

Поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками.

Установка частотных преобразователей на сетевых насосах  для уменьшения потребления электроэнергии. Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования  на современное (WILO, Grundfos) с установкой частотного привода, что позволит регулировать давление в сети путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, а значит, снизить энергопотребление. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы.

Котельная №6 отапливает 147 жилых домов (443 квартиры) отапливаемой площадью 25080 кв.м. (1196 проживающих), и объекты социальной сферы Областной центр образования, д/сад «Росток», амбулатория, НГАУ.

В котельной установлено 3 котла марки КЕ 10/14С. В настоящее время 11 км тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии, всвязи, с чем увеличиваются потери тепла при транспортировке до потребителей, а также  имеет место перерасход топлива на выработку котельной тепловой энергии. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной  энергетики полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты.

Недостаток средств на их проведение приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности сетей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить  мероприятия по модернизации системы теплоснабжения в п. Тулинский путем замены (модернизации) изношенных тепловых сетей  и строительству новой блочно-модульной котельной. 

Строительство газовой модульной котельной в п.Тулинский  предусмотрено в 2013-2014г. Проектами предусматривается строительство здания котельной модульного типа с наружными стенами из трехслойных металлических стеновых панелей с минераловатным утеплителем, установка резервуара запаса аварийного топлива. Предусматривается установка трех газовых котлов суммарной мощностью 7,86 МВт (6,76 Гкал/час) с горелками, работающими на природном газе и дизельном топливе, установка  пластинчатых теплообменников, циркуляционных насосов, регулирующих клапанов. Подпитка сетевого и котлового контуров будет осуществляться от  водопровода, для смягчения исходной воды предусматривается автоматизированная химводоподготовка. Проектом предусмотрено автоматизированная система управления производственными процессами получения тепловой и электрической энергии без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Будет осуществляться учет теплоэнергии, отпускаемой с котельной и учет расхода холодной воды на нужды котельной. Также запроектирована охрано-пожарная сигнализация здания котельной с выводом сигнала на диспетчерский пульт котельной в соответствии с нормативами и требованиями пожарной безопасности. 

Оснащение котельной телемеханикой и охранной сигнализацией

Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации. 

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям (зависимая без установки элеватора) сохраняется вода с температурным графиком 95-700С.
1.5 Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
Общая протяженность тепловых сетей составляет 15 600 метров.

Износ тепловой сети на выходе из котельной составляет более 90%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей.

В связи с этим в 2015 году предусмотрено строительство новой теплотрассы. Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной в монолитном железобетонном канале с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным  бетонным подушкам.

Планируется замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пенополиминеральной изоляции. Требуется перекладка следующих трубопроводов с учетом гидравлического расчета эксплуатационного режима приведены в приложени В.
Планируется замена 11 км трубопроводов с применением предизолированных на сетях отопления. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией. 
Четыре километра тепловых сетей заменено силами ООО «ТеплоТЕВ».
1.6  Перспективный топливный баланс

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения частного сектора. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.
Таблица 1.6-1

Расход топлива
	№ п./п.
	Наименование
	Первая очередь

2017г.*
	Расчётный срок

2028г.*

	1
	2
	3
	4

	1
	Объём потребления топлива, куб.м (газ)
	2834,53
	2834,53

	2
	Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год
	12570
	12570


Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

1.7Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры  планируются на период, до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом положений инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры рабочего п. Тулинский. 

По предварительной оценке, необходимы инвестиции  по модернизации системы теплоснабжения в п. Тулинский путем замены  изношенных тепловых сетей  и строительству новой блочно-модульной котельной. 
Стоимость модернизации всех тепловых сетей составляет ориентировочно 129 710,79 тыс.руб. На строительство котельной потребуется, ориентировочно, 32 217,00 тыс.руб. 

Источниками финансирования мероприятий в системе теплоснабжения ООО «ТеплоТЕВ», а также и др. денежные средства. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области».
Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 15% софинансирование местного бюджета (8 096,39 тыс. руб.), так как сельская местность. Внебюджетные источники финансирования должны быть не менее 5 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства. Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета.
1.8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселка осуществляет ООО «ТеплоТЕВ».
1.9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как  на территории посёлка, на текущий момент, теплоснабжение  осуществляется единственной центральной котельной.
1.10 Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
В настоящее время на территории посёлка бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
2.Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п. Тулинский.
 2.1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения

2.1.1 Функциональная структура теплоснабжения

На территории п.Тулинский  деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет ООО «ТеплоТЕВ». 

ООО «ТеплоТЕВ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям п.Тулинский. 

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).




Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения п.Тулинский
Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указана в Приложении А.
2.1.2Источники тепловой энергии
В настоящее время функционирует независимая  система централизованного теплоснабжения. Система централизованного теплоснабжения п. Тулинский, охватывающая практически все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта осуществляется центральной котельной №6. Домовладения частного сектора оталивапются с помощью индивидуальных систем отопления, большей частью на газообразном виде топлива. 

Котельная №6 отапливает 147 жилых домов (443 квартиры) отапливаемой площадью 25080 кв.м. (1196 проживающих), и объекты социальной сферы Областной центр образования, д/сад «Росток», амбулатория, НГАУ.

В котельной установлено  3 котла марки КЕ 10/14С. В настоящее время 11 км тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии, всвязи с чем увеличиваются потери тепла при транспортировке до потребителей, а также  имеет место перерасход топлива на выработку котельной тепловой энергии. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной  энергетики полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты.

Недостаток средств на их проведение  приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности  сетей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить   мероприятия по модернизации системы теплоснабжения в п. Тулинский путем замены (модернизации) изношенных тепловых сетей  и строительству новой блочно-модульной котельной. 

Серьезной проблемой отопительной системы является недостаточная мощность котлов, котельная работает на пределе возможностей, учитывая особенно суровые зимы возникает необходимость в установке второго газового модуля.
В котельной не предусмотрен учет потребленной электроэнергии, и холодной воды. Учет тепловой энергии так же не организован. 

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Таблица  2.1.2-1
Температурный график отпуска теплоты от котельной

	Температура наружного  воздуха,
 ᵒС
	Температура в
 подающем
 трубопроводе, ᵒС
	Температура в
 обратном
 трубопроводе, ᵒС

	1
	2
	3

	-39
	95
	70

	-38
	93,8
	69,3

	-37
	92,7
	68,6

	-36
	91,6
	68

	-35
	90,5
	67,3

	-34
	89,3
	66,6

	-33
	88,2
	65,8

	-32
	87
	65,1

	-31
	85,9
	64,4

	-30
	84,8
	63,7

	-29
	83,6
	63

	-28
	82,4
	62,2

	-27
	81,2
	61,5

	-26
	80
	60,7

	-25
	78,9
	60

	-24
	77,7
	59,3

	-23
	76,5
	58,5

	-22
	75,3
	57,8

	-21
	74,2
	57

	-20
	73
	56,3

	-19
	71,8
	55,5

	-18
	70,5
	54,7

	-17
	69,3
	54

	-16
	68,1
	53,2

	-15
	66,9
	52,4

	-14
	65,6
	51,6

	-13
	64,4
	50,8

	-12
	63,1
	50

	-11
	61,9
	49,2

	-10
	60,7
	48,4

	-9
	59,4
	47

	-8
	58,1
	46,7

	-7
	56,8
	45,8

	-6
	55,5
	45

	-5
	54,2
	44,1

	-4
	52,8
	43,2

	-3
	51,5
	42,3

	-2
	50,2
	41,5

	-1
	48,9
	40,6

	0
	47,6
	39,7

	1
	46,2
	38,7

	2
	44,8
	37,8

	3
	43,4
	36,8

	4
	42
	35,8

	5
	40,6
	34,9

	6
	39,1
	33,8

	7
	37,6
	32,8

	8
	36,1
	31,8

	9
	34,6
	30,7

	10
	33,2
	29,7


[image: image1.png]TemneparyparennoHocutena,C

100

90

20

= Temnepartypa
8 nojaouiem

Tpy6onposos,
e, °C

——Temnepartypa
B obBpaTHOM

Tpy6onposos,
e, °C

-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9 -7 5 -3 -1 1 3 5 7 9
Temneparypa Hapy»KHoro Bo3ayxa,C





Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

 2.1.3Тепловые сети
Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет 6079 м. Инженерные сети в основном прослужили более 35 лет. Степень износа основных фондов составляет тепловых сетей – 59 %,
 Тепловые сети проложены подземно в лотках. Максимальный диаметр трубопроводов 250 мм. 

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла есть в 19 жилых домах и у 8 потребителей соц. культ. быта.
Общая характеристика тепловых сетей, предоставленная заказчиком с разбивкой по диаметрам, представлена в таблице 2.1.3-1 и на рисунке 2.1.3-1.
Таблица 2.1.3-1
Характеристика тепловых сетей
	№
п./п.
	Участок
	Диаметр теплопровода, Dу, мм
	Длина трубопроводов,
L, км

	1
	2
	3
	4

	1
	ТК1-ТК2
	159
	0,17

	2
	ТК1-ТК2
	273
	0,19

	3
	ТК2
	102
	0,08

	4
	ТК2-ТК3
	273
	0,12

	5
	ТК3-ТК5
	273
	0,45

	6
	ТК5-ТК6
	159
	0,3

	7
	ТК6-ТК7
	325
	0,04

	8
	ТК6-ТК7
	273
	0,11

	9
	ТК7-ТК8
	32
	0,15

	10
	ТК7-ТК10
	273
	0,1

	11
	ТК10
	76
	0,07

	12
	ТК10-ТК11
	273
	0,08

	13
	ТК11-ТК12
	114
	0,38

	14
	ТК12
	114
	0,22

	15
	ТК11-кам.смеш.
	273
	0,06


	16
	Кам.смеш.-ТК13
	273
	0,07

	17
	ТК13-ТК14
	273
	0,02

	18
	ТК14
	48
	0,02

	19
	ТК14-ТК15
	273
	0,05

	20
	ТК15-ТК16
	114
	0,21

	21
	ТК16-ТК16а
	114
	0,66

	22
	ТК16а-ТК19
	159
	0,32

	23
	ТК15-ТК19
	219
	0,16

	24
	ТК13-ТК20
	
	

	25
	ТК320-ТК21
	
	

	26
	ТК21
	102
	0,4

	27
	ТК20-ТК22
	133
	0,04

	28
	ТК22-Тк23
	
	

	29
	ТК23
	89
	0,05

	30
	ТК23
	50
	0,1

	31
	ТК22-ТК24
	114
	0,05

	32
	ТК24
	114
	0,26

	33
	ТК20-ТК25
	219
	0,11

	34
	ТК25-ТК26
	89
	0,06

	35
	ТК26
	89
	

	36
	ТК26
	60
	0,1

	37
	ТК25-ТК27-ТК28
	159
	0,2

	38
	ТК27
	60
	0,15

	39
	ТК28
	40
	

	40
	ТК29,ТК29
	114
	0,5

	41
	ТК23,30-ТК31
	114
	0,15

	42
	ТК23,30-ТК31
	102
	0,1

	43
	ТК31-ТК32
	102
	0,3

	44
	ТК32
	76
	0,2

	45
	ТК31
	89
	0,07

	46
	ТК25-ТК34
	219
	0,3

	47
	ТК34-ТК35
	159
	0,12

	48
	ТК35
	60
	0,1

	49
	ТК33
	114
	0,4

	
	ИТОГО:
	15,58
	


2.1.4.Зоны действия источников тепловой энергии
Так как в посёлке имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 2.1.2. и в Приложении А.
2.1.5.Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Часовые расходы тепла на отопление были предоставлены заказчиком и 
приведены в таблице 2.1.5-1.
Таблица 2.1.5-1
Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой

	Расчет потребности в тепловой энергии для потребителей ООО "ТеплоТЕВ"
 п. Тулинский Новосибирской области

	Наименование потребителя
	Нагрузка (отопление и вентиляция)

	ОСП ФГУП НСО - филиал ФГУП "Почта России"
	0,00

	ИП "Логунов В.Н."
	0,05

	ФГУП УЧХОЗ "Тулинское" ГОУ НГАУ (адм.)
	0,09

	ФГУП УЧХОЗ "Тулинское" ГОУ НГАУ (столовая)
	0,05

	ГБОУ НСО СОШ ОЦО
	0,29

	МУЗ НЦРБ
	0,01

	МБДОУ ЦРР детский сад "Росток"
	0,10

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (ОМЦ)
	0,25

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (уч. Корпус центр 4)
	0,08

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (общежитие центр 1)
	0,09

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (учебный парк)
	0,36

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (гараж)
	0,19

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (лабораторный корпус)
	0,02

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (общежитие центр 5)
	0,09

	ФГОУ ВПО "НГАУ" (столярный цех)
	0,04

	Итого бюджетные организации:
	1,50

	Итого прочие:
	0,19

	Итого:
	1,69

	ул. Центральная 2
	0,11

	ул. Центральная 6
	0,08

	ул. Центральная 6а
	0,04

	ул. Центральная 7
	0,08

	ул. Центральная 7а
	0,02

	ул. Центральная 8
	0,07

	ул. Центральная 9
	0,08

	ул. Центральная 10
	0,04

	ул. Центральная 11
	0,04

	ул. Центральная 12
	0,04

	ул. Центральная 13
	0,04

	ул. Центральная 14
	0,04

	ул. Центральная 15
	0,04

	ул. Центральная 16
	0,04

	ул. Центральная 17
	0,04

	ул. Центральная 18
	0,04

	ул. Центральная 19
	0,04

	ул. Центральная 20
	0,04

	ул. Центральная 21
	0,04

	ул. Центральная 22
	0,04

	ул. Центральная 23
	0,04

	ул. Центральная 24
	0,04

	ул. Центральная 25
	0,04

	ул. Центральная 26
	0,04

	ул. Центральная 27
	0,04

	ул. Центральная 28
	0,04

	ул. Центральная 29
	0,05

	ул. Центральная 30
	0,04

	ул. Центральная 31
	0,04

	ул. Центральная 32
	0,04

	ул. Центральная 33
	0,04

	ул. Центральная 34
	0,04

	ул. Центральная 35
	0,04

	ул. Центральная 36
	0,04

	ул. Центральная 37
	0,04

	ул. Центральная 38
	0,04

	ул. Центральная 39
	0,04

	ул. Центральная 40
	0,04

	ул. Центральная 41
	0,04

	ул. Центральная 42
	0,04

	ул. Центральная 43
	0,04

	ул. Центральная 44
	0,04

	ул. Центральная 45
	0,04

	ул. Мичурина 1
	0,01

	ул. Мичурина 4
	0,01

	ул. Мичурина 5
	0,01

	ул. Мичурина 7
	0,07

	ул. Мичурина 11
	0,01

	ул. Мичурина 13
	0,01

	ул. Мичурина 17
	0,01

	ул. Мичурина 20
	0,01

	ул. Мичурина 22
	0,01

	ул. Мичурина 23
	0,01

	ул. Мичурина 24
	0,01

	ул. Мичурина 26
	0,01

	ул. Мичурина 2а
	0,01

	ул. Тимирязева 15
	0,02

	ул. Тимирязева 6
	0,01

	ул. Тимирязева 4
	0,01

	ул. Тимирязева 19
	0,02

	ул. Тимирязева 21
	0,02

	ул. Тимирязева 20
	0,01

	ул. Тимирязева 23
	0,01

	ул. Тимирязева 35
	0,01

	ул. Тимирязева 27
	0,01

	ул. Тимирязева 28
	0,01

	ул. Тимирязева 29
	0,01

	ул. Тимирязева 24
	0,02

	ул. Тимирязева 8
	0,03

	ул. Тимирязева 22
	0,01

	ул. Тимирязева 37
	0,01

	ул. Тимирязева 39
	0,01

	ул. Тимирязева 16
	0,01

	ул. Тимирязева 4а
	0,01

	пер. Темирязева 4
	0,01

	пер. Темирязева 3
	0,01

	пер. Темирязева 1
	0,01

	пер. Темирязева 2
	0,01

	пер. Темирязева 5
	0,01

	Темирязева
	0,03

	ул. Комсомольская 10
	0,01

	ул. Комсомольская 12
	0,01

	ул. Комсомольская 14
	0,01

	ул. Комсомольская 16а
	0,01

	ул. Комсомольская 20
	0,01

	ул. Юбилейная 2а
	0,01

	ул. Юбилейная 5
	0,01

	ул. Юбилейная 6
	0,01

	ул. Юбилейная 7
	0,02

	ул. Юбилейная 10
	0,02

	ул. Юбилейная 12
	0,01

	ул. Юбилейная 13
	0,01

	ул. Юбилейная 14
	0,01

	ул. Юбилейная 16
	0,01

	ул. Юбилейная 24
	0,01

	ул. Юбилейная 25
	0,01

	ул. Юбилейная 25а
	0,01

	ул. Юбилейная 26
	0,02

	ул. Юбилейная 34
	0,02

	ул. Снежная 1
	0,01

	ул. Северная 2
	0,04

	ул. Северная 4
	0,04

	ул. Северная 14
	0,01

	ул. Северная 8
	0,04

	ул. Северная 10
	0,04

	ул. Северная 22
	0,06

	ул. Садовая 1а
	0,01

	ул. Садовая 2а
	0,01

	ул. Мира 4
	0,01

	ул. Мира 6
	0,01

	ул. Мира 7
	0,01

	ул. Мира 8
	0,01

	ул. Мира 12
	0,01

	ул. Мира 13
	0,01

	ул. Мира 14
	0,01

	ул. Мира 15
	0,01

	ул. Мира 16
	0,01

	ул. Мира 19
	0,00

	ул. Мира 20
	0,01

	ул. Мира 26
	0,00

	ул. Мира 10
	0,01

	ул. Мира 27
	0,01

	ул. Мира 28
	0,01

	ул. Мира 32
	0,01

	ул. Мира 36
	0,01

	ул. Мира 38
	0,01


	ул. Мира 25
	0,01

	ул. Мира 1
	0,01

	ул. Мира 2
	0,01

	ул. Мира 1в
	0,04

	ул. Мира 1б
	0,04

	ул. Мира 1г
	0,04

	ул. Мира 2а
	0,04

	ул. Мира 2в
	0,15

	ул. Мира 1а
	0,23

	ул. Мира 2б
	 

	ул. Центральная 18
	 

	ул. Северная 12
	 

	ул. Мичурина 19
	 

	Итого:
	3,57

	Всего по котельной № 6
	5,26


2.1.7 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
В населённом пункте имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.
Таблица 2.1.7-1
Производительность котельной

	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение

	1
	2
	3

	1
	Тепловая мощность источника тепла, МВт
	12

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал
	5,3

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	6,7


Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет 55,8% от установленной мощности.
2.1.8Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из водопровода  поступает на вход в котельную, оборудование для водоподготовки воды (умягчение, очистка от механических примесей, корректировка рН и т.д.) отсутствует. 

По данным проведенного гидравлического расчета, необходимый напор для сетевых насосов должен составлять 15м. Расчетное количество часов отопительного периода 5520 ч.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.8-1.
Таблица 2.1.8-1
Расходы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение

	1
	2
	3

	1
	Суммарный расход, т/ч
	193

	2
	Расход воды на нормативные утечки, т/ч
	0,816

	3
	Суммарный расход на подпитку, т/ч
	0,816

	4
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т /год
	4504,3


Объём подпитки определён в соответствии с гидравлическим расчетом сиситемы теплоснабжения п.Тулинский.
 2.1.8 Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент основным топливом для поселковой котельной служит газ. 
2.1.9  Надёжность теплоснабжения
Данные по надёжности систем теплоснабжения п. Тулинский отсутствуют.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству)

Тепловые сети в села находятся в изношенном состоянии, также в сильно изношенном состоянии находятся теплофикационные камеры на сети теплоснабжения.
2.1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
ООО «ТеплоТЕВ» оказывает услуги по теплоснабжению следующих объектов социально-бытового назначения. Предприятие является убыточным. Убыточность предприятия по теплоснабжению объясняется большими потерями тепла в сетях, забором теплой воды на ГВС.
Таблица 2.1.10-1

Характеристика системы теплоснабжения

	Наименование
  котельной
	Расчетная 
отопительная 
нагрузка, Гкал/час
	Расчетное
 тепло на 
отопление, Гкал/год
	Полезный
 отпуск, Гкал/год
	Потери в ТС, Гкал

14,1%
	СН
 котельной (3.5% от гр 4), Гкал
	Расчетная 
выработка тепла, Гкал/год
	Вид 
топлива,

расчетная

потребность, 
т,

	Котельная №6
	6,536
	16100,96
	16100,96
	2270,23
	563,53
	18934,72
	2834,53 


2.1.11 Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию составляют 1498,8 руб./Гкал.
2.1.12  Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
1. Работа источника теплоснабжения ведётся в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2. Котельная эксплуатируется в ручном режиме, и  для ее нормального функционирования большое значение приобретает человеческий фактор.

3. В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки.

4. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

5. Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцовка сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.
2.1.13 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
По предоставленным данным, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей п. Тулинский составит 0 Гкал/ч. 

Из представленных данных во всем периоде до 2028 года п.Тулинский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.

2.2  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим. Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.2-1
Таблица 2.2-1
Перспективные балансы тепловой мощности

	№ п./п.
	Наименование
	Первая 
очередь 
2017г.
	Расчётный срок
 2028 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла (располагаемая), МВт
	7,86
	7,86

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	5,26
	5,26

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/ч
	0,16
	0,16

	4
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	1,05
	1,05

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	5,53
	1,33


2.2-2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график отпуска тепла  (вода) – 95-70оС. 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.2-2
Таблица 2.2-2
Расходы теплоносителя

	№ п./п.
	Наименование
	Первая 
очередь
2017 г.
	Расчётный срок
2028 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Расчетный расход теплоносителя на нужды отопления потребителей, т/ч
	193,4
	194,4

	2
	Нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,816
	0,816

	2.1
	Расход воды на утечку из системы 
теплопотребления, т/ч
	0,311
	0,311

	2.2
	Расход воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч
	0,252
	0,252

	2.3
	Расход воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч
	0,252
	0,252

	3
	Производительность ВПУ, т/ч
	0,816
	0,816

	4
	Годовая производительность ВПУ, т/год, при продолжительности отопительного периода 5520 ч
	4504,32
	4504,32


Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. 

2.3 Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов МО  и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

· использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

· ликвидация мелких нерентабельных котельных;

· организация учёта тепла у потребителей.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Строительство газовой модульной котельной  в п.Тулинский  предусмотрено в 2013-2014г. Проектами предусматривается строительство здания котельной модульного типа с наружными стенами из трехслойных металлических стеновых панелей с минераловатным утеплителем, установка резервуара запаса аварийного топлива. Предусматривается установка трех газовых котлов суммарной мощностью 7,86 МВт (6,76Гкал/час) с горелками, работающими на природном газе и дизельном топливе, установка  пластинчатых теплообменников, циркуляционных насосов, регулирующих клапанов. Подпитка сетевого и котлового контуров будет осуществляться от  водопровода, для смягчения исходной воды предусматривается автоматизированная химводоподготовка. Проектом предусмотрено автоматизированная система управления производственными процессами получения тепловой и электрической энергии без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Будет осуществляться учет теплоэнергии, отпускаемой с котельной и учет расхода холодной воды на нужды котельной. Также запроектирована охрано-пожарная сигнализация здания котельной с выводом сигнала на диспетчерский пульт котельной в соответствии с нормативами и требованиями пожарной безопасности. 

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется вода с температурным графиком 95-70 0С.
2.4 Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них

Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей.

 2.5 Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения частного сектора. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 2.5-1
Таблица 2.5-1
Расход топлива
	Наименование 
котельной
	Расчетная отопительная нагрузка, Гкал/час
	Расчетное
 тепло на отопление, Гкал/год
	Полезный отпуск, Гкал/год
	Потери в ТС, Гкал

14,1%
	СН котельной (3.5% от гр4 ), Гкал
	Расчетная выработка тепла, Гкал/год
	Вид
 топлива,

расчетная

потребность,
 т,

	Котельная №6
	6,359
	16100,96
	16100,96
	2270,2
	563,53
	18934,72
	2834,53 


 2.6 Оценка надёжности теплоснабжения
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

1. надежность тепловых сетей; 

2. ремонтопригодность; 

3. живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
2.7 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для обоснования инвестиций модернизации сетей и котельной использовалась программное обеспечение «ГрандСмета» и каталоги цен производителей для  строительство газовой модульной котельной и установки резервуара аварийного топлива  (предусматривается установка трех газовых котлов суммарной мощностью 9,1 МВт (7,86Гкал/час) в п. Тулинский, потребуется ориентировочно, 32 217 тыс. руб. 

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности 11 км предизолированных труб различных диаметров и составляет ориентировочно 127 710,79 тыс. руб.
 Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей не возможно. Поэтому основным источником инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.
 2.8 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время ООО «ТеплоТЕВ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения п.Тулинский.
Список литературы
1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

2. СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

3. «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

4. СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

5. СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

7. Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

8. ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

9. ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

10. Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

11. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

12. РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

13. СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

14. Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

15. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

16. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

17. СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружние сети и сооружения»

18. СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

19. СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» 

20. СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

21. СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

22. СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

23. СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

24. СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

ПРИЛОЖЕНИЕ А
[image: image2.jpg]Cxema TennocHabxeHus n.TynmHckun Bepx-TynmHCKoro cenbcoseTa
Hosocnbupckoro panoHa Hosocunbupckon obnactu Ha nepuop, 2013-2017rr. n Ha nepuop, ao 2028r.

CYLECTBYIOLUAA CXEMA TEI[IOCHABXEHWA
Wil

a]
]}
a
]

oaéxHast
oLoo

m=Mon

= LT

YcnoBHble 0603HaYeHus

cyluecTByloLLas rpaHuLa
npoekTMpyemasi rpanHuua
TeppuUTOpPUA NHANBUAYATNBLHON XUIION 3aCTPOIKN

TEPPUTOPUS LIKOTBHBIX YUpekaeHuit

TEPPUTOPUN NPOUIBOACTBEHHBIX U CEIIbCKOXO3ANCTBEHHBIX
npeanpuaTui

JKUnble 3gaHus
aaMUHUCTpaTUBHbIE 30aHUS
NpPOU3BOACTBEHHBIE 30aHUS
CYLLECTBYIOLUIT TENNONPOBOA,

KOoTesibHadA

KEHECERENIH

CaHWTapHO-3alLMTHasA 30Ha oT koTenbHol (50Mm)






ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема теплоснабжения п. Тулинский  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2013-2017 г. и на период до 2028г
[image: image3.jpg]



ПРИЛОЖЕНИЕ В
[image: image4.jpg]MbesomeTpuyecknin rpadpuk oT KotensHon go COLL

1603 1603 1gp 150.8

159.6 159.5 159.4 159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 159.2 158.9

160 =
158
156
154
i 152 50.8
% 5 uss 149 1493 1494 1497 1497 1497 1497 1498
T s
146
144
142
140
HavmeHoBaHue ysna koTenbHas TK1 TK7 TK10 TKN kamepa ch y14 TK13 TK14 TK15 y158 y16 TK19 ynouta  COLW
Te0Ae3MyEckas BICaTa, M 144 144 144 144 144 144 144 143 143 143 143 143 144 144 143
'T'"fy“ﬁf’g’ngof’si’f;”hﬂ"“ 148 148.075 148476 148759 149.042 140205 149415 149694 149702 149711 149729 14975 149761 150.05  150.811
Pacnonaraembiii Hanop, M 123 12201 11501 11038 10576 10163 10016 9551 954 9521 9491 945 9.43 8851 716
OnuHa yuactka, M 20 100 60 60 60 10 70 20 50 50 60 50 10 40
LuameTp yuacTka, M 0309 0250 0259 0259 0259 0259 0259 0259 0259 0207 0207 0207 0082 0082
ﬂ;;gg:pg:‘;:’;a; HORABIEN 0024 0299 018 0.18 0.16 0027 0187 0003 001 0012 0021 0008 029 0.935
f;;gg:pg:‘;z’;a; obpaTHoM 0.075 0402 0283 0283 0252 012 0279 0008 001 0018 002 0012 0289 076
ncgzﬁgf;:f‘m”e””“ SoRpls 0458 0653 0653 0653 0617 0616 0616 0143 0128 0159 015 0129 0712 0703
CKOPOCTL ABIDKEHYIH BOALIB 0456  -0.65 065 065 0614 0614 0614 0142 -0127 -0158 0158 0128 -0.711  -0.702

ofip.Tp-ae, mfc

IYIF‘CE”J;?&E“””E"'”*"E“"TEP”B 1179 2993 2993 2992 2667 2667 2667 0145 0116 0239 0239 0158 16415 15999

é“ce”;:‘ﬂj':“””e"'”b'e“mp” 1168 2965 2966 2966 2645 2645 2645 0144 0115 0234 0234 0154 16350 15945

Pacxoa & noaaioujem 118.9411 118.9375 118.9249 1189173 1122576 112.2501 112.2488 26.0349 232323 184723 184682 14.9834 125606 124005
TpyBonposoae, T/

Packaa 3 00pATHOM 1183714 -118.375 -118.3876 -118.3952 -111.7856 -111.7932 -111.7044 -25.8002 -23.1063 -18.2864 -18.2905 -14.8200 -12.5391 -12.3795
TpyBonposoae, T/4




[image: image5.jpg]160
158
156
154
152
150
148
146
144
142
140

Hanop, m

Hawmerogarue yana
Teoapaueckan BLICOTa, M

Hariop & o6partom
TpySonposoae, M

Pacrionaraemuiii Hanop, 1
Nnuna yuacTka, M
NuameTp yuacTka, m

TMoTepu Hanopa & noAaoLiem
TpyGonpoBoae, M

TMoTepw Hanopa & oGpaTHom
TpyGonpoBoae, M

CKOPOCTb ABIDKSHUA BOAbI B
noa.Tp-Ae. mfc

CKOPOCTb ABIKSHUA BOAbI B
06p.Tp-Ae, mfc

VA@MbHEIG MHEIHSIS I0TEpN B
TIC, Mm/ta

VA@MbHbIe MHEHSIS NoTepN B
OC, mm/ta

Pacxoz, B nogaoluen
TpySonpoBoge, T/

Pacxoz, & 06paTHom
TpySonpoBoge, T/

Mbe3omMeTpuyeckuii rpadmk oT KoTenbHOM A0 X.A.CHexxHaa,1

160.3 1603 160 1598 159.6 15

151 151 151

150.7 1509 150.9 151
150 150.2 150.4 1504 150.5 150.6
1494 1497 1493
5 149 1493

148 14g1 1485 145

koTert TK1  TK7 TK10 TK11 «kamep y14

144 144

TK13 TK20 TK25 y82
143 143 143 143

TK27 yo4
143

TK28 TK29 y96
143 143 143

yo7
143

TK30 y99
43 142

¥100  y101
142 142

¥102 Chext

144 144 144 144 144 143 142 142

148 148.07 148.41 148.7% 149.04 149.2¢ 149.41 149.6¢ 149.7€ 150.0Z 150.1¢ 150.3 150.4¢ 150.47 150.57 150.74 150.8¢ 150.92 150.9€ 151.0C 151.0C 151.0C 151.01

12,3 12.201 11.501 11.038 10.57€ 10.16% 10.01€ 9.551 9.464 8.967 8.773 8.522 B8.379 8.324 B8.191 7.854 7.575 7483 7411 7.326 7.324 732 13

20 100 60 60 60 10 70 10 Mmoo 5 100 80 20 15 50 40 10 10 150 20 40 10

0.309 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.207 0.15 0.15 0.15 0.15 0.114 0.082 0.082 0.082 0.082 0.114 0.05 0.05 0.032

0.024 0.299 0.18 0.18 0.16 0.027 0.187 0.016 0.223 0.035 0.094 0.056 0.022 0.034 0.169 0.14 0.047 0.036 0.043 0.001 0.002 0.011

0.075 0.402 0.283 0.283 0.252 0.12 0.279 0.071 0.274 0.159 0.157 0.087 0.034 0.099 0.168 0.139 0.046 0.035 0.043 0.001 0.002 0.009

0.458 0.653 0.653 0.653 0.617 0.616 0.616 -0.473 0466 0.71 0.258 0.202 0.202 0.337 0.31 031 0.29 0.254 0.115 0.032 0.032 0.081

-0.456 -0.65 -0.65 -0.65 -0.614 -0.614 -0.614 0.472 -0.464 -0.707 -0.308 -0.252 -0.252 -0.425 -0.309 -0.309 -0.259 -0.253 -0.114 -0.031 -0.031 -0.08

1.179 2.993 2993 2.992 2.667 2.667 2.667 1574 2.024 7.042 0.937 0.574 0.573 2.259 2.907 2.906 2.557 1.959 0.264 0.04 0.04 0.73

1.168 2.965 2.966 2.966 2.645 2.645 2.645 1.564 2.008 6.985 1.333 0.893 0.893 3.587 2.584 2.585 2.538 1.945 0.262 0.04 0.04 0.727
118.94 118.93 118.92 118.91 112.2% 112.2% 112.24 -86.20 53.98¢ 42.85¢ 15.58¢ 12.182 12.18( 11.659 54662 5.465¢ 5.1251 4.484€ 3.964% 0.200¢ 0.200Z 0.2

-18.3 -118.3 -118.3 -18.3 - 111.7: -111.7¢ - 111.7¢ 85.90% -53.77 -42.68 -18.60 -15.21 -15.21 -14.70 -5.445 -5.445 -5.106 -4.468 -3.949 -0.199 -0.199 -0.199




[image: image6.jpg]Hanop, m

HaumeHoBaHue yana
leopeanyeckas BbicoTa, M

Hanop B o6paTHOM
TpyGonposoae, M

Pacnonaraemblii Hanop, M
AnuHa yyacTtka, M
[uametp yyacTka, M

MoTepu Haropa B NojatoLem
TpyGonposoae, M

Morepu Harmopa B o6paTHOM

TpyGonposoae, M

CKOPOCTb ABMMEHUS BOAb! B
nog,.Tp-Ae, m/c

CKOPOCTb ABMXEHUA BOAbI B
obp.Tp-ag, M/c

YaenbHbIE MMHERHbIE NOTEpK
AC, mm/m

YaenbHbIE MMHERHbIE NOTEpH
OC, mm/m

Pacxo B noaaiolem
TpyGonposoage, TA

Pacxop, B obpaTHOM
TpyGonposoae, TA

160
158
156
154
152
150
148
146
144
142
140

B

B

Mbe3omeTpuuecknin rpadmk ot KotenbHOM Ao XK.A4.LleHTpanbHasn,44

160.3160.3
160 159.8159.6159.5159.4159 2159 2459 150 158.9158.8458 8458 8-

158.1157.9157.9157.9157.8157.8157.8157.7157.7157.7157.7157.7157.7157.7

151.4151.7151.7151.8151.8151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.€

41505150
14 pide 148.3149.4149.7143.810 ikl il
148 1481148512

Kote. TKI TK7 TKIC TKI1 kame y14 TK12 TK2C TK2E y82 TK27y94 TK2E TK2S y113 TK34 y127 y128 y129 y129 y130 y131 y132 y133 y134 y135 y136 Lien
144 144 144 144 144 144 144 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

148 148.0148.c 148.% 149.0 149. 149.- 149.¢ 1495 150.( 150.- 150.0 150. 150.« 150.£ 151.¢ 151.€ 151.° 1517 151.0 151.0 151.6 151.£ 151.£ 151.¢ 151.¢ 151.€ 151.€ 151 ¢

12.3 12.2(11.50 11.02 10.5: 10.11 10.0" 9.55° 9.46¢ 8.967 8.77: 8.52. 8.37¢ 8.32« 8.19" 6.66¢ 6.22¢ 6.15 6.06" 5.98! 5.92' 5.88. 5.84{ 5.81¢ 579 578! 5.78. 5.77¢5.78
20 100 60 60 60 10 70 10 110 5 100 80 20 15 35 50 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0.30¢ 0.25¢ 0.25¢ 0.25¢ 0.25¢ 0.25! 0.25¢ 0.25¢ 0.207 0.15 0.15 0.15 0.15 0.11¢0.1120.112 0.112 0.11¢ 0.11¢ 0.11¢ 0.11¢ 0.112 0.112 0.11¢ 0.112 0.112 0.112 0.114

0.02:0.29¢0.18 0.18 0.16 0.02° 0.18 0.01¢ 0.227 0.03¢ 0.09¢ 0.05¢ 0.02: 0.03« 0.647 0.19¢ 0.02: 0.04¢ 0.03¢ 0.02¢ 0.02: 0.01¢ 0.01< 0.01 0.00! 0.00" 0.00° 0
0.07!0.40: 0.287 0.281 0.25 0.12 0.27¢ 0.07° 0.27¢ 0.15¢ 0.15: 0.08; 0.03« 0.09¢ 0.87¢ 0.24: 0.04¢ 0.04¢ 0.03¢ 0.02¢ 0.02: 0.01¢ 0.01< 0.01 0.00! 0.00: 0.00° 0
0.45¢ 0.65 0.65 0.65{ 0.61 0.611 0.61¢ -0.47 0.46¢ 0.71 0.25¢ 0.20: 0.20: 0.33] 0.96: 0.44¢ 0.331 0.29¢ 0.26: 0.22¢ 0.2 0.18¢0.16: 0.13: 0.1  0.06! 0.04¢ 0.012
-0.4£ -0.65 -0.6£ -0.6£ -0.61 -0.61-0.61 0.47.-0.46 -0.7C -0.3C -0.2£ -0.2£ -0.4Z -0.96 -0.44 -0.32 -0.2€ -0.2€ -0.22 -0.2 -0.18 -0.16 -0.1Z -0.0¢ -0.0€ -0.04 -0.01
1.17¢2.9902.990 2.99. 2.66: 2.66" 2.66" 1.57¢ 2.02¢ 7.04. 0.93: 0.57: 0.57:2.25¢ 18.5 3.91° 2.20: 1.77. 1.38¢ 1.04¢ 0.8  0.7110.52¢ 0.36: 0.2  0.08¢ 0.04< 0.00Z
1.161 2.96¢ 2.96¢ 2.96¢ 2.64¢ 2.64! 2.64! 1.56¢ 2.00¢ 6.98¢ 1.33 0.89. 0.890 3.58" 18.4° 3.89" 2.197 1.76: 1.37¢ 1.04" 0.79¢ 0.707 0.52 0.36 0.19¢ 0.08! 0.04< 0.00Z

118.6 118.€118.¢ 118.€ 112.2 1122 112.2 -86.2 53.9¢ 42.8¢ 15.5¢ 12.1¢ 12.1¢ 11.6¢ 33.4015.3¢ 11.52 10.3: 9.120 7.920 6.92: 6.52: 5.60. 4.64" 3.44" 2.24" 1.60( 0.40(

-118. -118. -118. -118. -111. -111. -111. 85.9(-53.7 -42.€ -18.€ -15.2 -15.2 -14.7 -33.3 -15.3 -11.4 -10.2 -9.1C -7.9C -6.9C -6.50 -5.58 -4.6C -3.42 -2.22 -1.58 -0.39




	ПРИЛОЖЕНИЕ Г


	№ п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр тpубопpовода, м
	Расход воды в трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ТК1
	у-переход
	170
	0,15
	26,5
	0,6
	0,5
	18798,5
	16086,8

	2
	ТК1
	ТК7
	100
	0,259
	166,9
	0,6
	0,8
	15839,7
	6792,6

	3
	ТК10
	ТК11
	60
	0,259
	166,9
	0,4
	0,6
	9507,8
	4073,9

	4
	ТК11
	камера смешения
	60
	0,259
	156,5
	0,3
	0,5
	9505,9
	4075,9

	5
	ТК11
	у5
	250
	0,114
	10,4
	0,5
	0,5
	23926,5
	10063,2

	6
	ТК12
	у11
	10
	0,114
	4,0
	0,0
	0,0
	912,5
	390,7

	7
	ТК13
	ТК14
	20
	0,259
	46,1
	0,0
	0,0
	3169,2
	1357,2

	8
	ТК14
	Центральная,6
	20
	0,05
	3,2
	0,5
	0,4
	1410,6
	615,5

	9
	ТК14
	ТК15
	50
	0,259
	42,9
	0,0
	0,0
	7916,7
	3385,7

	10
	ТК15
	у15
	50
	0,207
	36,2
	0,0
	0,1
	6787,0
	2931,5

	11
	ТК15
	у58
	80
	0,114
	6,7
	0,1
	0,1
	7635,5
	3115,8

	12
	ТК16
	Мира,14
	20
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	1048,1
	463,8

	13
	ТК16
	у52
	20
	0,114
	3,9
	0,0
	0,0
	1771,1
	754,5

	14
	ТК16а
	у25
	15
	0,114
	2,6
	0,0
	0,0
	1325,0
	566,8

	15
	ТК19
	у17
	50
	0,15
	10,0
	0,0
	0,0
	5631,5
	2371,2

	16
	ТК19
	у-почта
	10
	0,082
	13,0
	0,3
	0,3
	803,8
	348,4

	17
	ТК2
	у1
	40
	0,1
	7,6
	0,1
	0,1
	3439,1
	1487,6

	18
	ТК2
	ТК3
	120
	0,259
	18,8
	0,0
	0,0
	18804,4
	7994,4

	19
	ТК20
	у59-1
	15
	0,125
	11,6
	0,0
	0,0
	1436,1
	617,2

	20
	ТК20
	ТК22
	40
	0,125
	24,0
	0,2
	0,3
	3829,7
	1649,9

	21
	ТК20
	ТК25
	110
	0,207
	74,7
	0,4
	0,5
	14977,9
	6399,2

	22
	ТК20
	ТК13
	10
	0,259
	-110,4
	0,0
	0,1
	1584,6
	679,2

	23
	ТК22
	ТК24
	50
	0,114
	17,6
	0,3
	0,3
	4812,3
	2054,6

	24
	ТК22
	у80
	10
	0,082
	6,4
	0,0
	0,1
	810,2
	349,7

	25
	ТК24
	у74
	100
	0,114
	17,6
	0,5
	0,6
	9588,3
	4101,3

	26
	ТК25
	ТК26
	60
	0,1
	13,6
	0,4
	0,4
	5201,2
	2251,8

	27
	ТК25
	у82
	5
	0,15
	61,2
	0,1
	0,3
	562,8
	240,6

	28
	ТК26
	у84
	5
	0,082
	13,6
	0,2
	0,2
	405,8
	173,9

	29
	ТК27
	у90
	80
	0,069
	4,8
	0,5
	0,5
	6398,4
	2737,8

	30
	ТК27
	у94
	80
	0,15
	17,5
	0,1
	0,2
	8965,0
	3831,3

	31
	ТК28
	ТК29
	15
	0,114
	16,3
	0,1
	0,2
	1420,5
	609,6

	32
	ТК28
	у95
	30
	0,04
	1,2
	0,2
	0,2
	1681,1
	704,8

	33
	ТК29
	у-ТК29
	50
	0,082
	9,5
	0,5
	0,5
	3991,3
	1654,7

	34
	ТК29
	у113
	35
	0,114
	45,6
	1,2
	1,6
	3319,1
	1431,3

	35
	ТК3
	ТК4
	200
	0,125
	4,4
	0,0
	0,0
	18780,6
	7564,4

	36
	ТК3
	учебный парк
	25
	0,082
	14,4
	0,9
	0,7
	1976,1
	857,9

	37
	ТК30
	у99
	10
	0,082
	6,1
	0,1
	0,1
	757,6
	324,2

	38
	ТК30
	у98
	30
	0,082
	0,6
	0,0
	0,0
	2272,6
	969,4

	39
	ТК31
	у104
	15
	0,1
	3,7
	0,0
	0,0
	1200,6
	513,0

	40
	ТК31
	у103
	30
	0,05
	0,8
	0,0
	0,0
	1949,4
	834,5

	41
	ТК34
	у127
	10
	0,114
	19,2
	0,1
	0,1
	947,8
	409,3

	42
	ТК34
	у137
	60
	0,069
	2,0
	0,1
	0,1
	4786,7
	1875,9

	43
	ТК35
	ТК35-1
	10
	0,082
	2,0
	0,0
	0,0
	723,2
	309,5

	44
	ТК35-1
	у142
	1
	0,069
	2,0
	0,0
	0,0
	72,2
	31,0

	45
	ТК4
	у2
	150
	0,1
	4,4
	0,1
	0,1
	12023,1
	5098,1

	46
	ТК7
	ТК10
	60
	0,259
	166,9
	0,4
	0,6
	9509,7
	4074,8

	47
	камера смешения
	у14
	10
	0,259
	156,5
	0,1
	0,2
	1585,1
	679,3

	48
	котельная Тимирязева,1а
	ТК1
	20
	0,309
	193,4
	0,1
	0,2
	3568,1
	1529,1

	49
	у-ТК29
	у96
	30
	0,082
	8,7
	0,3
	0,3
	2316,5
	987,8

	50
	у-ТК29
	Тимирязева,15
	5
	0,032
	0,8
	0,1
	0,1
	271,4
	121,4

	51
	у-переход
	ТК2
	190
	0,259
	26,4
	0,0
	0,0
	29894,5
	12760,1

	52
	у-почта
	СОШ
	40
	0,082
	12,4
	0,9
	0,8
	3252,0
	1392,6

	53
	у-почта
	ж.д.+почта,Юбилейная,2а
	7
	0,032
	0,6
	0,1
	0,1
	400,1
	170,5

	54
	у1
	гараж
	40
	0,082
	7,6
	0,3
	0,3
	3216,9
	1376,6

	55
	у10
	ТК12
	10
	0,114
	4,0
	0,0
	0,0
	913,3
	391,1

	56
	у100
	ТК31
	20
	0,1
	4,5
	0,0
	0,0
	1603,0
	686,1

	57
	у100
	у101
	20
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	1301,4
	527,8

	58
	у100
	Тимирязева,23
	5
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	261,1
	116,2

	59
	у101
	у102
	40
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	2463,0
	1028,6

	60
	у102
	Снежная,1
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	481,5
	205,3

	61
	у103
	Садовая,2
	15
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	781,3
	331,9

	62
	у103
	Садовая,1а
	10
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	649,1
	276,8

	63
	у104
	у105
	10
	0,1
	3,7
	0,0
	0,0
	798,0
	341,7

	64
	у105
	у106
	10
	0,1
	3,7
	0,0
	0,0
	797,3
	341,4

	65
	у106
	Тимирязева,16
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	519,0
	227,6

	66
	у106
	Тимирязева,27
	5
	0,032
	0,0
	0,0
	0,0
	259,5
	106,8

	67
	у106
	у106-1
	40
	0,1
	3,2
	0,0
	0,0
	3186,5
	1355,9

	68
	у106-1
	у107
	30
	0,1
	2,8
	0,0
	0,0
	2372,9
	1010,3

	69
	у106-1
	Тимирязева,29
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	515,3
	224,9

	70
	у107
	Тимирязева,20
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	512,0
	222,7

	71
	у107
	у107-1
	10
	0,1
	2,4
	0,0
	0,0
	785,8
	335,2

	72
	у107-1
	Тимирязева,22
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	509,6
	221,8

	73
	у107-1
	у108
	20
	0,1
	2,0
	0,0
	0,0
	1564,4
	665,7

	74
	у108
	у109
	20
	0,1
	0,8
	0,0
	0,0
	1553,3
	643,2

	75
	у108
	Тимирязева,35
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	506,0
	219,8

	76
	у108
	Тимирязева,24
	20
	0,032
	0,8
	0,3
	0,3
	1012,0
	439,6

	77
	у109
	у110
	20
	0,1
	0,4
	0,0
	0,0
	1500,8
	616,1

	78
	у109
	Тимирязева,37
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	488,9
	214,9

	79
	у11
	у12
	10
	0,114
	4,0
	0,0
	0,0
	911,7
	390,4

	80
	у110
	у111
	20
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1437,5
	297,3

	81
	у110
	Тимирязева,39
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	468,3
	205,8

	82
	у111
	Тимирязева,28
	15
	0,032
	0,0
	0,0
	0,0
	339,1
	133,7

	83
	у113
	ТК34
	50
	0,114
	21,2
	0,4
	0,5
	4771,1
	2030,9

	84
	у113
	у114
	20
	0,082
	24,4
	1,2
	1,6
	1606,5
	691,9

	85
	у114
	Центральная,19
	1
	0,032
	1,6
	0,0
	0,1
	56,8
	24,4

	86
	у114
	Центральная,17
	20
	0,032
	1,6
	1,2
	1,0
	1134,9
	484,9

	87
	у114
	у115
	10
	0,082
	21,2
	0,4
	0,8
	807,2
	345,8

	88
	у115
	у116
	10
	0,082
	19,6
	0,4
	0,7
	806,9
	345,6

	89
	у115
	Центральная,21
	1
	0,032
	1,6
	0,0
	0,1
	56,7
	24,4

	90
	у116
	у117
	10
	0,082
	18,0
	0,3
	0,6
	806,4
	345,4

	91
	у116
	Центральная,23
	1
	0,032
	1,6
	0,0
	0,1
	56,7
	24,4

	92
	у117
	Центральная,25
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,7
	24,4

	93
	у117
	у118
	10
	0,082
	16,4
	0,3
	0,5
	806,0
	345,2

	94
	у118
	Центральная,27+поликлиника
	1
	0,032
	2,0
	0,5
	0,2
	56,6
	24,4

	95
	у118
	у119
	10
	0,082
	14,4
	0,2
	0,4
	805,5
	344,9

	96
	у119
	у120
	15
	0,082
	12,8
	0,2
	0,4
	1207,1
	516,8

	97
	у119
	Центральная,29
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,6
	24,4

	98
	у12
	у13
	80
	0,114
	2,4
	0,0
	0,0
	7287,7
	3051,5

	99
	у12
	Северная,14
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	269,5
	117,4

	100
	у120
	у121
	15
	0,082
	11,2
	0,2
	0,3
	1206,0
	516,3

	101
	у120
	Центральная,31
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,5
	24,3

	102
	у121
	Центральная,33
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,5
	24,3

	103
	у121
	у122
	15
	0,082
	9,6
	0,1
	0,2
	1204,6
	515,6

	104
	у122
	Центральная,35
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,4
	24,3

	105
	у122
	у123
	15
	0,082
	8,0
	0,1
	0,1
	1203,1
	514,9

	106
	у123
	Центральная,37
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,3
	24,2

	107
	у123
	у124
	15
	0,082
	6,4
	0,1
	0,1
	1201,3
	513,9

	108
	у124
	Центральная,39
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,2
	24,2

	109
	у124
	у124-1
	15
	0,082
	4,8
	0,0
	0,1
	1199,1
	512,7

	110
	у124-1
	у125
	15
	0,082
	3,2
	0,0
	0,0
	1196,3
	511,1

	111
	у124-1
	Центральная,41
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,1
	24,1

	112
	у125
	Центральная,43
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	55,9
	24,0

	113
	у125
	у126
	15
	0,082
	1,6
	0,0
	0,0
	1192,5
	508,2

	114
	у126
	Центральная,45
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	55,6
	23,8

	115
	у127
	Центральная,22
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,5
	24,4

	116
	у127
	у128
	15
	0,114
	17,6
	0,1
	0,1
	1432,7
	613,5

	117
	у128
	Центральная,24
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,5
	24,4

	118
	у128
	у129
	15
	0,114
	16,0
	0,1
	0,1
	1431,5
	612,9

	119
	у129
	у129-1
	15
	0,114
	14,4
	0,1
	0,1
	1430,1
	612,3

	120
	у129
	Центральная,26
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,4
	24,3

	121
	у129-1
	у130
	15
	0,114
	12,8
	0,1
	0,1
	1428,6
	611,6

	122
	у129-1
	Центральная,28
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,4
	24,3

	123
	у13
	Северная,22
	20
	0,114
	2,4
	0,0
	0,0
	1780,0
	760,7

	124
	у130
	у131
	15
	0,114
	11,2
	0,1
	0,1
	1427,0
	610,7

	125
	у130
	Центральная,30
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,3
	24,3

	126
	у131
	у132
	15
	0,114
	9,6
	0,0
	0,0
	1425,1
	609,8

	127
	у131
	Центральная,32
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,2
	24,2

	128
	у132
	Центральная,34
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,1
	24,2

	129
	у132
	у133
	15
	0,114
	8,0
	0,0
	0,0
	1422,9
	608,7

	130
	у133
	Центральная,36
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,0
	24,2

	131
	у133
	у134
	15
	0,114
	6,4
	0,0
	0,0
	1420,3
	607,4

	132
	у134
	Центральная,38
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	279,6
	120,2

	133
	у134
	у135
	15
	0,114
	4,8
	0,0
	0,0
	1417,2
	605,9

	134
	у135
	у136
	15
	0,114
	3,2
	0,0
	0,0
	1413,7
	603,6

	135
	у135
	Центральная,40
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	55,8
	24,0

	136
	у136
	Центральная,44
	15
	0,114
	1,6
	0,0
	0,0
	1408,3
	599,7

	137
	у136
	Центральная,42
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	55,6
	23,9

	138
	у137
	ТК35
	60
	0,069
	2,0
	0,1
	0,1
	4377,2
	1859,8

	139
	у14
	ТК13
	70
	0,259
	156,5
	0,4
	0,5
	11095,0
	4753,8

	140
	у142
	у143
	1
	0,069
	2,0
	0,0
	0,0
	72,2
	30,9

	141
	у143
	у144
	8
	0,069
	2,0
	0,0
	0,0
	577,6
	247,3

	142
	у144
	у145
	10
	0,069
	2,0
	0,0
	0,0
	721,2
	308,6

	143
	у145
	у146
	40
	0,069
	2,0
	0,0
	0,0
	2880,6
	1227,4

	144
	у146
	Комсомольская,10
	1
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	62,7
	28,0

	145
	у146
	у147
	10
	0,069
	1,6
	0,0
	0,0
	716,0
	303,2

	146
	у147
	Комсомольская,12
	1
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	49,7
	22,3

	147
	у147
	у148
	20
	0,069
	1,2
	0,0
	0,0
	1415,0
	593,9

	148
	у148
	у149
	50
	0,069
	0,8
	0,0
	0,0
	3464,6
	1426,6

	149
	у148
	Комсомольская,14
	10
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	607,0
	269,4

	150
	у149
	Комсомольская,16а
	10
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	583,2
	254,9

	151
	у149
	Комсомольская,20
	50
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	2916,0
	1176,1

	152
	у15
	у16
	60
	0,207
	31,0
	0,1
	0,1
	8208,1
	3509,1

	153
	у15
	Центральная,4,уч.корпус,центр4
	10
	0,05
	3,2
	0,3
	0,2
	709,3
	307,2

	154
	у15
	Центральная,3+столовая
	30
	0,05
	2,0
	0,2
	0,2
	2127,8
	913,2

	155
	у16
	Центральная,2
	7
	0,05
	4,4
	0,5
	0,3
	495,3
	214,7

	156
	у16
	Центральная,1, общежите центр1
	25
	0,05
	3,6
	0,7
	0,6
	1768,8
	763,6

	157
	у16
	ТК19
	50
	0,207
	23,0
	0,0
	0,0
	6823,2
	2910,3

	158
	у17
	у18
	15
	0,15
	6,2
	0,0
	0,0
	1659,9
	699,3

	159
	у17
	Юбилейная,3а+"Тулинское" УЧХОЗ
	5
	0,04
	3,8
	0,9
	0,6
	277,6
	122,0

	160
	у18
	у19
	20
	0,15
	6,2
	0,0
	0,0
	2175,6
	931,2

	161
	у19
	Юбилейная,6
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	545,1
	238,7

	162
	у19
	 
	5
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	у19
	у20
	25
	0,15
	5,8
	0,0
	0,0
	2716,1
	1159,9

	164
	у2
	лабораторный корпус
	40
	0,05
	0,8
	0,0
	0,0
	2575,4
	1066,2

	165
	у2
	столярный цех
	5
	0,05
	3,6
	0,3
	0,2
	321,9
	138,6

	166
	у20
	у21
	25
	0,15
	5,4
	0,0
	0,0
	2706,4
	1155,0

	167
	у20
	Юбилейная,5
	5
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	271,6
	119,7

	168
	у21
	у22
	20
	0,15
	3,8
	0,0
	0,0
	2156,1
	910,0

	169
	у21
	Юбилейная,10
	15
	0,032
	0,8
	0,2
	0,2
	811,3
	355,6

	170
	у21
	Юбилейная,7
	5
	0,032
	0,8
	0,1
	0,1
	270,4
	119,5

	171
	у22
	Юбилейная,12
	15
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	799,0
	349,3

	172
	у22
	у23
	15
	0,15
	3,4
	0,0
	0,0
	1592,6
	679,0

	173
	у23
	у24
	15
	0,15
	3,0
	0,0
	0,0
	1584,4
	674,5

	174
	у23
	Юбилейная,14
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	530,0
	233,4

	175
	у24
	Юбилейная,16
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	526,5
	232,0

	176
	у24
	ТК16а
	10
	0,15
	2,6
	0,0
	0,0
	1049,3
	446,5

	177
	у25
	у26
	20
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	1763,5
	747,9

	178
	у25
	Юбилейная,13
	5
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	260,9
	115,7

	179
	у26
	у27
	15
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	1308,9
	559,8

	180
	у27
	у28
	25
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	2177,0
	929,8

	181
	у28
	у29
	10
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	867,8
	371,4

	182
	у29
	у30
	5
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	433,3
	185,6

	183
	у30
	у31
	15
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	1299,0
	555,6

	184
	у31
	у32
	5
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	432,1
	185,1

	185
	у32
	Юбилейная,24
	5
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	255,5
	110,7

	186
	у32
	у33
	10
	0,114
	1,8
	0,0
	0,0
	863,6
	368,3

	187
	у33
	у34
	5
	0,114
	1,8
	0,0
	0,0
	429,7
	184,0

	188
	у34
	Юбилейная,26
	5
	0,032
	0,8
	0,1
	0,1
	254,1
	110,1

	189
	у34
	у35
	8
	0,114
	1,0
	0,0
	0,0
	686,9
	289,8

	190
	у35
	у36
	5
	0,114
	1,0
	0,0
	0,0
	422,7
	180,9

	191
	у36
	у37
	10
	0,114
	1,0
	0,0
	0,0
	844,3
	361,0

	192
	у37
	у38
	10
	0,114
	1,0
	0,0
	0,0
	842,3
	360,1

	193
	у38
	Юбилейная,34
	5
	0,032
	0,8
	0,1
	0,1
	248,6
	106,4

	194
	у39
	у38
	40
	0,114
	-0,2
	0,0
	0,0
	3360,7
	1440,3

	195
	у40
	у39
	15
	0,114
	-0,2
	0,0
	0,0
	862,4
	369,6

	196
	у40
	Мира,38
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	390,3
	170,4

	197
	у41
	Мира,36
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	448,4
	201,2

	198
	у41
	у40
	15
	0,114
	0,2
	0,0
	0,0
	1136,5
	424,0

	199
	у42
	у41
	15
	0,114
	0,6
	0,0
	0,0
	1149,0
	487,1

	200
	у43
	Мира,32
	10
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	586,1
	263,1

	201
	у43
	у42
	15
	0,114
	0,6
	0,0
	0,0
	1192,2
	492,4

	202
	у44
	у43
	25
	0,114
	1,0
	0,0
	0,0
	2007,1
	851,6

	203
	у45
	Мира,27
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	486,2
	219,6

	204
	у45
	у44
	10
	0,114
	1,0
	0,0
	0,0
	821,7
	344,1

	205
	у45-1
	у45
	15
	0,114
	1,4
	0,0
	0,0
	1253,7
	528,2

	206
	у45-1
	Мира,25
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	494,6
	222,0

	207
	у46
	Мира,28
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	500,9
	223,9

	208
	у46
	у45-1
	15
	0,114
	1,8
	0,0
	0,0
	1269,6
	537,3

	209
	у47
	у46
	15
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	1270,1
	544,1

	210
	у47
	Мира,26
	20
	0,032
	0,0
	0,0
	0,0
	1002,1
	321,9

	211
	у48
	у47
	15
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	1273,2
	544,3

	212
	у49
	Мира,19
	20
	0,032
	0,0
	0,0
	0,0
	1005,1
	327,7

	213
	у49
	у48
	15
	0,114
	2,2
	0,0
	0,0
	1273,9
	545,7

	214
	у5
	у6
	15
	0,114
	8,8
	0,0
	0,0
	1408,8
	601,6

	215
	у5
	Северная,2
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	277,9
	121,0

	216
	у50
	Мира,20
	20
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	1015,8
	453,3

	217
	у50
	у49
	15
	0,114
	2,3
	0,0
	0,0
	1287,4
	546,0

	218
	у51
	у50
	30
	0,114
	2,7
	0,0
	0,0
	2605,5
	1103,5

	219
	у51
	Мира,15
	15
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	770,9
	346,4

	220
	у52
	Мира,13
	15
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	781,4
	348,7

	221
	у52
	Мира,16
	20
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	1041,8
	461,4

	222
	у52
	у51
	20
	0,114
	3,1
	0,0
	0,0
	1760,6
	744,4

	223
	у53
	Мира,12
	20
	0,032
	0,2
	0,0
	0,0
	1050,6
	448,6

	224
	у53
	ТК16
	20
	0,114
	4,3
	0,0
	0,0
	1775,4
	759,0

	225
	у54
	у53
	20
	0,114
	4,5
	0,0
	0,0
	1788,8
	760,9

	226
	у54
	Мира,10
	20
	0,032
	0,3
	0,0
	0,0
	1058,5
	461,9

	227
	у54
	Мира,7
	15
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	793,9
	353,7

	228
	у55
	Мира,8
	20
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	1063,2
	469,9

	229
	у55
	у54
	20
	0,114
	5,1
	0,0
	0,0
	1796,8
	766,6

	230
	у56
	Мира,6
	20
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	1067,6
	471,6

	231
	у56
	у55
	20
	0,114
	5,5
	0,0
	0,0
	1804,1
	770,0

	232
	у57
	у56
	20
	0,114
	5,9
	0,0
	0,0
	1815,7
	773,2

	233
	у57
	Мира,4
	20
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	1074,4
	473,2

	234
	у57
	Мира,1
	15
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	805,8
	357,6

	235
	у58
	у57
	20
	0,114
	6,7
	0,0
	0,0
	1817,6
	778,2

	236
	у59
	Центральная,6а
	15
	0,032
	1,6
	0,9
	0,8
	847,0
	368,0

	237
	у59
	у60
	1
	0,125
	7,2
	0,0
	0,0
	95,4
	40,8

	238
	у59-1
	Центральная,8
	20
	0,05
	2,8
	0,4
	0,3
	1416,0
	614,6

	239
	у59-1
	у59
	40
	0,125
	8,8
	0,0
	0,0
	3840,6
	1635,8

	240
	у6
	у7
	15
	0,114
	7,2
	0,0
	0,0
	1403,7
	598,7

	241
	у6
	Северная,4
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	276,9
	120,8

	242
	у60
	у61
	15
	0,125
	6,8
	0,0
	0,0
	1426,3
	610,4

	243
	у60
	Мичурина,1
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	562,7
	243,0

	244
	у61
	Мичурина,4
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	561,8
	242,4

	245
	у61
	у62
	15
	0,125
	6,4
	0,0
	0,0
	1424,2
	609,4

	246
	у62
	у63
	20
	0,125
	6,0
	0,0
	0,0
	1896,0
	811,4

	247
	у62
	Мичурина,5
	15
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	841,5
	359,8

	248
	у63
	Мичурина,7
	15
	0,05
	2,8
	0,3
	0,2
	1047,0
	455,5

	249
	у63
	у64
	15
	0,125
	3,2
	0,0
	0,0
	1419,9
	598,7

	250
	у64
	Мичурина,11
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	551,1
	239,8

	251
	у64
	у65
	15
	0,125
	2,8
	0,0
	0,0
	1397,0
	595,9

	252
	у65
	у66
	15
	0,125
	2,4
	0,0
	0,0
	1390,4
	592,7

	253
	у65
	Мичурина,13
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	548,5
	238,5

	254
	у66
	у67
	10
	0,125
	2,4
	0,0
	0,0
	922,0
	394,6

	255
	у67
	Мичурина,20
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	544,8
	235,9

	256
	у67
	у68
	20
	0,125
	2,0
	0,0
	0,0
	1841,3
	784,0

	257
	у68
	Мичурина,22
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	541,3
	233,4

	258
	у68
	у69
	15
	0,125
	1,2
	0,0
	0,0
	1372,1
	581,1

	259
	у68
	Мичурина,17
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	541,3
	233,4

	260
	у69
	Мичурина,24
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	534,9
	230,4

	261
	у69
	у70
	10
	0,125
	0,8
	0,0
	0,0
	904,0
	383,9

	262
	у7
	у8
	20
	0,114
	7,2
	0,0
	0,0
	1862,6
	797,5

	263
	у70
	Мичурина,26
	10
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	530,0
	227,3

	264
	у70
	у71
	5
	0,125
	0,4
	0,0
	0,0
	447,8
	190,0

	265
	у71
	Мичурина,23
	10
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	653,8
	278,4

	266
	у74
	у77
	25
	0,069
	11,0
	0,9
	0,9
	2013,9
	866,2

	267
	у74
	у75
	80
	0,114
	6,6
	0,1
	0,1
	7655,8
	3243,9

	268
	у75
	у76
	50
	0,114
	5,4
	0,0
	0,0
	4730,7
	2017,2

	269
	у75
	ул.Мира,2а
	5
	0,05
	1,2
	0,0
	0,0
	348,8
	150,6

	270
	у76
	ул.Мира,2б
	5
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	347,1
	148,2

	271
	у76
	ул.Мира,2в
	40
	0,114
	5,0
	0,0
	0,0
	3765,5
	1609,5

	272
	у77
	у78
	25
	0,069
	3,8
	0,1
	0,1
	2021,2
	856,7

	273
	у77
	ул.Мира,1а
	20
	0,069
	7,2
	0,5
	0,4
	1617,0
	695,8

	274
	у78
	у79
	20
	0,069
	2,6
	0,0
	0,0
	1599,2
	682,8

	275
	у78
	ул.Мира,1б
	20
	0,05
	1,2
	0,1
	0,1
	1400,9
	599,8

	276
	у79
	ул.Мира,1г
	20
	0,05
	1,3
	0,1
	0,1
	1395,7
	596,0

	277
	у79
	ул.Мира,1в
	20
	0,05
	1,2
	0,1
	0,1
	1395,7
	595,6

	278
	у8
	Северная,8
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	275,3
	120,2

	279
	у8
	у9
	40
	0,114
	5,6
	0,0
	0,0
	3721,6
	1582,3

	280
	у80
	у81
	10
	0,082
	3,2
	0,0
	0,0
	816,1
	347,6

	281
	у80
	Центральная,7
	10
	0,05
	3,2
	0,3
	0,2
	714,9
	307,7

	282
	у81
	Центральная,9
	60
	0,05
	3,2
	0,9
	0,9
	4263,4
	1818,5

	283
	у82
	у82-1
	2
	0,1
	38,9
	0,1
	0,5
	172,9
	74,1

	284
	у82
	ТК27
	100
	0,15
	22,3
	0,2
	0,3
	11227,6
	4802,7

	285
	у82-1
	ТК29
	300
	0,207
	38,9
	0,3
	0,3
	40611,7
	17340,4

	286
	у84
	у85
	10
	0,069
	4,8
	0,1
	0,1
	811,5
	348,8

	287
	у84
	у87
	40
	0,082
	8,8
	0,4
	0,4
	3246,1
	1386,7

	288
	у85
	у86
	20
	0,069
	3,2
	0,1
	0,1
	1627,8
	695,1

	289
	у85
	Центральная,14
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	57,2
	24,6

	290
	у86
	Центральная,12
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	57,0
	24,5

	291
	у86
	Центральная,10
	10
	0,069
	1,6
	0,0
	0,0
	810,9
	346,3

	292
	у87
	Центральная,16а,детский сад
	10
	0,082
	4,0
	0,0
	0,0
	808,9
	348,6

	293
	у87
	у88
	80
	0,082
	4,8
	0,2
	0,2
	6471,1
	2745,4

	294
	у88
	у89
	10
	0,082
	3,2
	0,0
	0,0
	800,7
	342,6

	295
	у88
	Центральная,20
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	281,5
	120,8

	296
	у89
	Центральная,18
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	281,0
	120,4

	297
	у89
	Центральная,16
	10
	0,032
	1,6
	0,7
	0,6
	561,9
	240,4

	298
	у9
	у10
	30
	0,114
	4,0
	0,0
	0,0
	2769,0
	1174,2

	299
	у9
	Северная,10
	5
	0,032
	1,6
	0,5
	0,3
	273,1
	119,3

	300
	у90
	Центральная,11
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	56,1
	24,3

	301
	у90
	у91
	40
	0,069
	3,2
	0,1
	0,1
	3194,1
	1358,0

	302
	у91
	Центральная,13
	1
	0,032
	1,6
	0,3
	0,1
	55,7
	24,0

	303
	у91
	Центральная,15
	30
	0,069
	1,6
	0,0
	0,0
	2376,4
	1007,3

	304
	у94
	ТК28
	20
	0,15
	17,5
	0,0
	0,1
	2235,0
	957,3

	305
	у95
	Тимирязева,4
	5
	0,032
	0,4
	0,0
	0,0
	274,1
	119,5

	306
	у95
	у95-1
	35
	0,04
	0,8
	0,1
	0,1
	1918,5
	806,7

	307
	у95-1
	Тимирязева,4а
	5
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	335,1
	144,6

	308
	у95-1
	Тимирязева,6
	20
	0,05
	0,4
	0,0
	0,0
	1340,3
	561,4

	309
	у96
	у96-1
	40
	0,082
	8,7
	0,4
	0,4
	3073,1
	1315,3

	310
	у96-1
	Тимирязева,8
	20
	0,05
	1,2
	0,1
	0,1
	1344,2
	595,4

	311
	у96-1
	у97
	10
	0,082
	7,5
	0,1
	0,1
	767,3
	326,7

	312
	у97
	ТК30
	10
	0,082
	6,7
	0,1
	0,1
	762,4
	324,7

	313
	у97
	Тимирязева,19
	5
	0,032
	0,8
	0,1
	0,1
	268,0
	120,4

	314
	у98
	Тимирязева,1
	5
	0,032
	0,3
	0,0
	0,0
	265,0
	114,5

	315
	у98
	Тимирязева,2
	25
	0,032
	0,4
	0,1
	0,1
	1325,2
	555,7

	316
	у99
	Тимирязева,21
	5
	0,032
	0,8
	0,1
	0,1
	265,9
	120,1

	317
	у99
	у100
	150
	0,114
	5,3
	0,1
	0,1
	13480,6
	5673,0


ООО «ТеплоТЕВ»





потребитель








4

