Проект №:СВ, СТ, СВО – 46/2013 – 1349 - 2014

Заказчик: администрация Верх-Тулинского

сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ИМ. КРУПСКОЙ

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2024Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2014

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Хабарова Ю.В. |
| Экономист | Томилина Т.Н. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Существующее положение в сфере водоотведения п. им. Крупской	4

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	6

3.  Прогноз объема сточных вод…………………………………………….8

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной  системы водоотведения	16

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	20

6.	Оценка в потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	21

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения…………………	22

8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения ( в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	23

Список используемой литературы	24

ПРИЛОЖЕНИЕ А	25

ПРИЛОЖЕНИЕ Б...…………………………………………………………..26

Введение

Схема водоотведения поселка им. Крупской  Верх - Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоотведения поселка им. Крупской  Верх - Тулинского сельсовета;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Существующее положение в сфере водоотведения.

а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деления территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

В п. им. Крупской  проходит существующая сеть канализации по ул. Российская, Кооперативная, Ушакова, Школьная, Олимпийская, которая собирает стоки от части жилых многоэтажных домов, школы и котельной.

Система канализации п. им. Крупской  выбрана в соответствии с п.3.3 СНиП 2.04-03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» неполная раздельная объединенная для отвода сточных вод от жилых зданий.

Общая протяженность существующих канализационных сетей в поселке им. Крупской составляет 2920,00 м.

Система канализации принимает сточные воды непосредственно от зданий, оборудованных внутренними системами канализации.

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной  канализации и самотечный канализационный коллектор для подачи стоков к месту сброса.

Сброс стоков производится без предварительной очистки на поля фильтрации.

Сеть проложена из чугунных труб.

Существующая система водоотведения п. им. Крупской  представлена в приложении А.

б) Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описания существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

В результате технического обследования централизованной системы водоотведения п. им. Крупской  выявлены следующие проблемы:

- износ трубопроводов канализационной сети достигает 100 %;

- износ канализационных колодцев достигает 30 %;

- нет канализационных очистных сооружений.

в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных, нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В настоящее время в п. им. Крупской  проходит существующая сеть канализации, которая собирает стоки от жилых многоэтажных домов, школы и котельной.

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной  канализации, самотечный канализационный коллектор для подачи стоков к месту сброса стоков, без очистных сооружений.

Сеть проложена из чугунных труб.

г) Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В настоящее время в п. им. Крупской  проходит существующая сеть канализации, которая собирает стоки от жилых  домов, школы и котельной .

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной  канализации, самотечный канализационный коллектор для подачи стоков к месту сброса стоков, без очистных сооружений.

Сеть проложена из чугунных труб.

Общая протяженность существующих канализационных сетей составляет – 2920,00м диаметр 110, материал чугун.

д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определения возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В настоящее время канализационные сети в поселке имеют 100 %, износ канализационных колодцев достигает 100 %, нет канализационных очистных сооружений.

е) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Канализационных очистных сооружений в поселке нет.

ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Так как канализационных очистных сооружений в поселке нет, это может привести к загрязнению водных объектов, а так же вспышки инфекционных заболеваний.

з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Индивидуальная жилая застройка не охвачена централизованной системой водоотведения.

и) Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

В системе водоотведения п. им. Крупской  имеются следующие проблемы:

- износ трубопроводов канализационной сети достигает 100 %;

- износ канализационных колодцев достигает 100 %;

- нет канализационных очистных сооружений.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Согласно данных администрации поселка им. Крупской Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, норма водоотведения составляет q= 6,47 м.куб./месяц.

а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Существующие балансы водоотведения представлены в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Существующий территориальный баланс отведения сточных вод

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчетное число жителей | чел. | 265 |
| Расход стоков в месяц, куб.м./месяц | куб.м./месяц | 1714,55 |
| Норма водоотведения на человека в сутки, куб.м./сут | куб.м./сут | 0,215 |
| Расход стоков в час, куб.м./час | куб.м./час | 2,24 |
| Расчетный секундный расход водоотведения, л/сек | л/сек | 0,67 |

б) Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Фактические  балансы водоотведения представлены в таблице 2-2.

Таблица 2-2

Фактический  территориальный баланс отведения сточных вод

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчетное число жителей | чел. | 265 |
| Расход стоков в месяц, куб.м./месяц | куб.м./месяц | 1714,55 |
| Расход стоков в сутки, куб.м./сут | куб.м./сут | 57,15 |
| Расход стоков в час, куб.м./час | куб.м./час | 2,38 |
| Расчетный секундный расход водоотведения, л/сек | л/сек | 0,66 |

в) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерчески расчетов.

Здания, строения и сооружения не оснащены приборами учета сточных вод.

г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Балансы поступления сточных вод за последние 10 лет не были предоставлены.

д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселка, городских округов

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений; соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для п. им. Крупской норма удельного водоотведения на одного жителя принята 230 л/сут.

Перспективные балансы водоотведения представлен в таблицах 2-3.

Таблица 2-3

Перспективный общий баланс водоотведения п.им. Крупской

| № п./п. | Наименование источников водоотведения | Числен- ность населения, чел. | Удельное водоотве- дение на одного жителя, л/сут | Среднесуточное водоотведе- ние, куб.м./сут | Расчет. макси-мальное сут. водоот- ведение, куб.м./сут | Расчет. макси- мальное часовое водоот- ведение, куб.м. /час | Расчет. макси- мальн. секунд. водоот- ведение, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Населениепроживающее в домах с внутренними водопроводом и канализацией | 300 | 230,0 | 69,00 | 82,80 | 5,35 | 2,00 |
| 2. | Непредвиденные расходы 5% |  |  | 3,45 | 4,14 | 0,27 | 0,10 |
| 3. | Итого |  |  | 72,45 | 86,94 | 5,62 | 2,10 |

3. Прогноз объема сточных вод

а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения сведены в таблицу 3-1.

Таблица 3-1

Фактические и ожидаемые баланс отведения сточных вод

| Наименование | Фактические балансы водоотведения по группам | Прогнозные балансы водоотведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п. им. Крупской |  |  |
| Расчетное число жителей, чел | 265 | 300 |
| Расчет. максимальное сут. водоотведение, куб.м./сут | 57,15 | 86,94 |
| Расчет. максимальное часовое водоотведение, куб.м. /час | 2,38 | 5,62 |
| Расчет. максимальное секундное водоотведение, л/сек. | 0,67 | 2,10 |

б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений; соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для перспективного водоотведения принимаем удельное

водоотведение на одного жителя, равным 200,00 л/сут, согласно СНиП для население проживающего в домах с внутренними водопроводом и канализацией.

в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

- По п. им. Крупской:

Qmax.сут.=(300х0,23)х1,2=82,80 куб.м/сут.

Из чего следует, что на территории п. им. Крупской необходимо построить канализационные очистные сооружения производительностью 82,80 куб.м/сут.

Таблица 3-2

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения

| № п/п | Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство канализационной станции очистки: 1.1 Канализационные очистные сооружения комплекс ЕРШОБ, фирмы ЭКОС, марки «Е-100Б», производительностью 82,80 куб.м/сут. | 2014-2017 гг. |
| 2. | Сети канализации реконструкция: 2.1 Реконструкция самотечного канализационного коллектора D110 мм общей длиной 2,920 км; | 2017-2024 гг. |

г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Расчетный секундный расход водоотведения на человека, л/сек представлены в таблице 3-3.

Таблица 3-3

Существующий территориальный баланс сброса стоков

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчетное число жителей | чел. | 265 |
| Норма водоотведения на человека в сутки | куб.м./сут | 0,215 |
| Норма водоотведения на человека в час | куб.м./час | 0,009 |
| Расчетный секундный расход водоотведения на человека | л/сек | 2,5 |

Трассировка самотечной сети уличных коллекторов выполнена с рекомендуемыми СНиП 2.04.03-85 уклонами, диаметрами и не заиливающими  скоростями движения сточных вод. Диаметр трубопроводов выбран с учетом пропуска максимальных расчетных расходов.

Материал труб выбран исходя из топографических, гидрогеологических условий и экономических соображений.

Рекомендуется самотечные сети канализации проложить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR-17 (технических)  Ø110 мм по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность канализационных сетей на перспективу составляет 2920,0 м.

На самотечных сетях в местах присоединений, изменения направления, уклонов предусмотреть установку смотровых колодцев с люками и лестницами.

Строительство ж/б колодцев принятых по т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Гидравлический расчет произведен на расход в часы максимального водоотведения и результаты сведены в таблицу №. 3-4.

Распределение стоков по часам суток на каждый участок показано в таблице № 3-5.

Таблица 3-4

Гидравлический расчет п. им. Крупской

| Номер участка | L,м | Qрасч.,л/с | D,мм | Уклон,I | V,м/с | Наполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | h/d | h,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-2 | 250 | 1,75 | 160 | 0,008 | 0,51 | 0,25 | 0,04 |
| 1-4 | 300 | 0,42 | 160 | 0,008 | 0,326 | 0,123 | 0,21 |
| 1-5 | 150 | 3,89 | 160 | 0,008 | 0,632 | 0,378 | 0,06 |
| 2-3 | 500 | 0,70 | 160 | 0,008 | 0,385 | 0,159 | 0,03 |
| 5-6 | 260 | 0,36 | 160 | 0,008 | 0,312 | 0,114 | 0,02 |
| 5-7 | 100 | 2,82 | 160 | 0,008 | 0,578 | 0,318 | 0,05 |
| 7-8 | 300 | 0,42 | 160 | 0,008 | 0,326 | 0,123 | 0,21 |
| 7-9 | 100 | 1,70 | 160 | 0,008 | 0,505 | 0,246 | 0,04 |
| 9-10 | 260 | 0,36 | 160 | 0,008 | 0,312 | 0,114 | 0,02 |
| 9-11 | 100 | 0,70 | 160 | 0,008 | 0,385 | 0,159 | 0,03 |
| 11-12 | 200 | 0,28 | 160 | 0,008 | 0,292 | 0,102 | 0,02 |
| 1-КОС | 400 | 7,04 | 160 | 0,008 | 0,737 | 0,529 | 0,08 |

Гидравлический расчёт реконструируемой перспективной канализационной сети в п. им. Крупской  показал, что скорость и наполнение в трубах соответствует требованиям СНиП 2.04.03-85 п. 2.34.

Таблица 3-5

Распределение расходов по часам суток п. им. Крупской

| Часы суток | Поселок им. Крупской |  |  |  | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит |  | Полив, куб.м |  |  |
|  | % | куб.м | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 5,37 |  | 9,12 | 14,49 |
| 1-2 | 0,75 | 5,37 |  | 9,12 | 14,49 |
| 2-3 | 1,00 | 7,16 |  | 9,12 | 16,28 |
| 3-4 | 1,00 | 7,16 |  | 9,12 | 16,28 |
| 4-5 | 3,00 | 21,49 | 2,76 | 4,56 | 28,81 |
| 5-6 | 5,50 | 39,40 | 2,76 | 4,56 | 46,72 |
| 6-7 | 5,50 | 39,40 | 2,76 | 4,56 | 46,72 |
| 7-8 | 5,50 | 39,40 |  |  | 39,40 |
| 8-9 | 3,50 | 25,07 |  |  | 25,07 |
| 9-10 | 3,50 | 25,07 |  |  | 25,07 |
| 10-11 | 6,00 | 42,98 |  |  | 42,98 |
| 11-12 | 8,50 | 60,89 |  |  | 60,89 |
| 12-13 | 8,50 | 60,89 | 2,76 |  | 63,65 |
| 13-14 | 6,00 | 42,98 | 2,64 |  | 45,62 |
| 14-15 | 5,00 | 35,82 | 2,64 |  | 38,46 |
| 15-16 | 5,00 | 35,82 |  |  | 35,82 |
| 16-17 | 3,50 | 25,07 |  |  | 25,07 |
| 17-18 | 3,50 | 25,07 |  | 4,56 | 29,63 |
| 18-19 | 6,00 | 42,98 |  | 4,56 | 47,54 |
| 19-20 | 6,00 | 42,98 |  | 4,56 | 47,54 |
| 20-21 | 6,00 | 42,98 | 2,64 | 4,56 | 50,18 |
| 21-22 | 3,00 | 21,49 | 2,64 | 9,12 | 33,25 |
| 22-23 | 2,00 | 14,33 | 2,64 | 9,12 | 26,09 |
| 23-24 | 1,00 | 7,16 |  | 9,12 | 16,28 |

д) Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На территории п. им. Крупской в центральном мкр. отсутствуют канализационные очистные сооружения, на основании чего в перспективе предлагается, строительство новой станции очистки канализационных стоков.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел водоотведения п. им. Крупской  2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Основными задачами, решаемыми развития централизованной системы водоотведения являются:

-строительство существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижение количества отказов системы;

-создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сооружений для отведения сточных вод с отдельных поселковых территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В целях реализации схемы водоотведения поселка до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории.

Для утилизации и очистки бытовых сточных вод рекомендуется предусмотреть комплекс очистных сооружений на базе станции очистки сточных вод ЁРШОБ открытого исполнения, компании ЭКОС, марки «Е-100Б» которая имеет ряд преимуществ (2014-2017 гг.):

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.

Санитарно-защитную зону для локальных очистных сооружений следует принимать 15,0 м;

Реконструкция самотечного канализационного коллектора D160 мм  общей длиной 2,920 км (2017-2024 гг.);

в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Система канализации принимает сточные воды непосредственно от зданий, оборудованных внутренними системами канализации.

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной канализации, а так же самотечный канализационный коллектор для подачи стоков к месту сброса.

Сеть проложена из чугунных труб, которые рекомендуется поменять на полиэтиленовые (износ 95%).

г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Планируется реконструкция всех сетей водоотведения общей протяженностью 2920,0 м с заменой канализационных колодцев.

Строительство канализационной очистной  станции.

д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоотведения не предусмотрена.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения до 2023г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населѐнных пунктов (микрорайонов) присоединѐнных является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для очистных сооружений - 150 м, для канализационной насосной станции – 15 м.

Предлагаемые схемой мероприятия по строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории поселка, а так же  качество воды поверхностных водных объектов.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Объекты централизованной схемы водоотведения находятся в границах населенного пункта.

Канализационные очистные сооружения расположены в южной части поселка с санитарно – защитной зоной 150м.

Рекомендуется самотечные сети канализации проложить из полипропиленовых труб  Ø160 мм по ГОСТ 54475-2011.

На самотечных сетях в местах присоединений, изменения направления, уклонов предусмотреть установку смотровых колодцев с люками и лестницами.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

- Оценка в потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В системе водоотведения п. им. Крупской в течение рассматриваемого периода действия схемы предусмотрен следующий перечень мероприятий (см. таблицу 6-1).

Таблица 6-1

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения в 2014-2023 г

| № п/п | Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство канализационной станции очистки: 1.1 Канализационные очистные сооружения комплекс ЕРШОБ, фирмы ЭКОС, марки «Е-100Б», производительностью 100,0 куб.м/сут. | 2014-2017 гг. |
| 2. | Сети канализации реконструкция: 2.1 Реконструкция самотечного канализационного коллектора D150 мм общей длиной 2,92 км; | 2017-2024 гг. |

Ориентировочная стоимость реализации указанных выше  мероприятий по системе водоотведения составит  26437,0 тыс.руб.

Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства ООО «Регион» и др. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области».

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как поселение является сельским (1322 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (ООО «Регион» и др.) должны быть не менее 15 % -прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе 3966 тыс. руб.). Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджета, в том числе посредством участия в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области».

Результатом модернизации системы водоотведения поселка станет снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 г | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г | 2019 г | 2024 г |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./ км | 3,00 | 2,00 | 1,20 | 0,80 |
| 1.2 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 100,00 | 95,00 | 50,00 | 5,00 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт/ час/куб.м | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |

- Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения ( в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

Список используемой литературы

- СНиП 2.04.03-85: Канализация. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 72 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. - М: Стройиздат, 1981.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Амбросова Г.Т., Войтов Е.Л. Очистные сооружения канализации (сооружения биологической очистки). Методические указания. - Новосибирск: НИСИ, 1990.

- Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Павловского Н.Н. - М.: 1987.

- Балыгин В.В., Гвоздев В.А. Канализационные насосные станции. Методические указания. - Новосибирск: НГАСУ, 2001.

- Амбросова Г.Т., Сбоева В.В., Войтов Е.Л. Очистные сооружения канализации. Методические указания. - Новосибирск: НИСИ, 1992.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б