Проект №: СВ/СК-46/2013-1321-2013

Заказчик: администрация Верх-Тулинского сельсовета

Новосибирского района

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

П. ТУЛИНСКИЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НА 2013-2017Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Хабарова Ю.В. |
| Экономист | Некипелова Е.А. |
| Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |
| Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Существующее положение в сфере водоснабжения	4

2.	Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребление воды	5

3.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	5

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения	11

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	12

6.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	12

Список используемой литературы	15

ПРИЛОЖЕНИЕ А	17

ПРИЛОЖЕНИЕ В	20

- Введение

Схема водоснабжения поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района разработана:

- инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения

в поселке Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района;

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Существующее положение в сфере водоснабжения

В п.Тулинский  водоснабжение  осуществляется по муниципальным водопроводным сетям  поставщик МУП «Горводоканал». С 2009 года в Верх-Тулинском сельсовете все  жилищно-коммунальные услуги производят коммерческие организации.

- На  сегодняшний день  уже третья организация расторгает контракт  с МО  о поставке воды в п. Тулинский, вновь объявлены торги на данный вид услуг.  Подана одна заявка предприятием на заключение контракта по  поставке воды в п. Тулинский. Учитывая, что убытки  на предприятиях возникают в результате того, что объем поставленной воды Горводоканалом по общему прибору учета  превышает размер начисления населению и предприятиям, администрация Верх-Тулинского сельсовета обеспокоена повторением  неблагоприятной ситуации. Для потребителей п. Тулинский установлен Горводоканалом лимит потребления воды он составляет  1000 куб.м в сутки, потребителям данный лимит не доходит из-за неблагоприятного состояния труб.

- Острой проблемой на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы высокой аварийности объектов водоснабжения, необходимость замены насосного оборудования.

- Пожарные гидранты водопроводных колонок требуют замены.

- Насосная станция мощностью 50 куб.м/час, загружена на 70%, техническое состояние удовлетворительное, капитальных ремонтов не было. Используется оборудование – насос марки КМ-80-50-200- 2 штуки.

- Протяженность сети составляет 19580 м включая внутриквартальную разводку, износ труб составляет 100%.

- Химический состав воды из источника проводит водоснабжающее предприятие МУП «Горводоканал» на несоответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Концентрация химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки не должны превышать нормативов.

- Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребление воды

В настоящее время централизованная система водоснабжения охватывает  около 90%  потребителей. Численность поселка Тулинский составляет 2200  человек, существующий расход воды по населенному пункту порядка 700-800 куб.м/сут.  Нормы водопотребления приведены в таблице ниже.

На территории поселка Тулинской находится УЧХОЗ Тулинское, водопотребление данного потребителя составляет 501,8 куб.м /мес.

Таблица №2-1

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | В сутки на 1 потребителя | В месяц на 1 потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | куб. м | 0,213 | 6,40 |
|  | Жилые дома с водопроводом без канализации | куб.м | 0,097 | 2,90 |
|  | Водоразборные колонки | куб.м | 0,030 | 0,90 |
| 2 | На поение скота в период стойлового содержания |  |  |  |
|  | Лошадь | куб. м | 0,050 | 1,50 |
|  | Корова | куб. м | 0,060 | 1,80 |
|  | Свинья | куб. м | 0,025 | 0,75 |
|  | Овца, коза | куб. м | 0,010 | 0,30 |
| 3 | Расход воды на полив приусадебных участков на 1 сотку | куб. м | - | 6,70 |

- Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Острой проблемой инженерной инфраструктуры является недофинансированность, результатом чего стала изношенность инженерных коммуникаций и потеря информации о существующих сетях. На перспективу предлагается проектирование сети водоснабжения кольцевого типа, с подводкой к домам. Сеть кольцевого типа обеспечивает бесперебойную подачу воды всем потребителям, также парализует действие гидравлических ударов.

Сведения о численности и расходах, нормы водопотребления представлены в таблице 3-1 .

Таблица №3-1

| № п./п. | Наименование | Норма водопотребления, л/сут | Годовое потребление, куб. м/год | Среднесуточное потребление воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 230 | 83,95 | 0,23 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков на 1 сотку | 90 | - | 0,09 |
| 3 | На поение скота в период стойлового содержания |  |  |  |
|  | Корова | 60 | 21,90 | 0,06 |

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов сведены в таблицу.

Таблица №3-2

| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | Перспективный расчет расхода воды в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоснабжение жилых зданий | куб.м | 506,00 |
| 2 | Полив территории | куб.м | 198,00 |
| 3 | Поение скота | куб.м | 16,73 |

Потери воды при транспортировке принимаем 5% от общего водопотребления, что составляет – 36,04 куб.м/сут.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества, тушение пожаров, собственные нужды станций водоподготовки и канализационных сетей.

Противопожарный водопровод принимается низкого давления. Расход воды на наружное пожаротушение  в населенном пункте на один пожар, при застройке зданиями высотой 3 этажа и более 10 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров 1.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров, определяется по формуле:

qпож=nнп×qнп+qвн,

где nНП – расчетное число одновременных пожаров в городе и на предприятии;

qНП – расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара, л/с;

qвн - расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара, л/с,принимается равным 2,5л/с.

qпож = 1  10 +2,5 = 12,5 л/с.

Суточный расход воды на тушения пожара рассчитывается из условия, что продолжительность пожара составит 3 часа:

qпож   3= 135куб.м/сут.

Хозяйственно-питьевой расход в населенном пункте по часам суток принимается по графикам распределения расходов в зависимости от расчетных Кч.макс

Кч.макс=αмакс×βмакс,

где αмакс – коэффициент, принимаемый по СП31.13330.2012, п.5.2  , зависящий от степени благоустройства застройки в каждом районе;

βмакс – коэффициент, учитывающий общее количество жителей в населенном пункте, принимается по СП31.13330.2012, табл.2.					βмакс=1+1NтысНП

NтысНП−общее число жителей в населенном пункте, в тыс.чел.

βмакс=1+12,2=1,68

Кч.макс = 1,2  1,68 = 2,02

Режим расходования воды на поливку в НП исключает поливку в часы максимального водопотребления в населенном пункте.

Таблица №3-3

Режим расходования воды в населенном пункте

| Часы суток | п. Тулинский (K час max=2,00) |  |  |  | итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит |  | Полив, куб.м |  |  |
|  | % | куб.м | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 4,70 |  | 18,06 | 22,76 |
| 1-2 | 0,75 | 4,70 |  | 18,06 | 22,76 |
| 2-3 | 1,00 | 6,27 |  | 18,06 | 24,33 |
| 3-4 | 1,00 | 6,27 |  | 18,06 | 24,33 |
| 4-5 | 3,00 | 18,82 | 5,46 | 9,03 | 33,31 |
| 5-6 | 5,50 | 34,50 | 5,46 | 9,03 | 48,99 |
| 6-7 | 5,50 | 34,50 | 5,46 | 9,03 | 48,99 |
| 7-8 | 5,50 | 34,50 |  |  | 34,50 |
| 8-9 | 3,50 | 21,95 |  |  | 21,95 |
| 9-10 | 3,50 | 21,95 |  |  | 21,95 |
| 10-11 | 6,00 | 37,64 |  |  | 37,64 |
| 11-12 | 8,50 | 53,32 |  |  | 53,32 |
| 12-13 | 8,50 | 53,32 | 5,46 |  | 58,78 |
| 13-14 | 6,00 | 37,64 | 5,23 |  | 42,86 |
| 14-15 | 5,00 | 31,36 | 5,23 |  | 36,59 |
| 15-16 | 5,00 | 31,36 |  |  | 31,36 |
| 16-17 | 3,50 | 21,95 |  |  | 21,95 |
| 17-18 | 3,50 | 21,95 |  | 9,03 | 30,98 |
| 18-19 | 6,00 | 37,64 |  | 9,03 | 46,67 |
| 19-20 | 6,00 | 37,64 |  | 9,03 | 46,67 |
| 20-21 | 6,00 | 37,64 | 5,23 | 9,03 | 51,89 |
| 21-22 | 3,00 | 18,82 | 5,23 | 18,06 | 42,10 |
| 22-23 | 2,00 | 12,55 | 5,23 | 18,06 | 35,83 |
| 23-24 | 1,00 | 6,27 |  | 18,06 | 24,33 |

Узловые расходы

Для расчета сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчетного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы        на 1 п.м.:

q0(L)=qp−pL,

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети.

Таблица №3-4

Узловые расходы

| Номер узловых точек | удельный расход на 1 п.м. | Узловые расходы в час максимального водопотребления | Длины трубопроводов, прилегающих к точке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,0025 | 1,40 | 557,20 |
| 2 | 0,0025 | 2,28 | 904,59 |
| 3 | 0,0025 | 1,58 | 627,90 |
| 4 | 0,0025 | 2,18 | 864,00 |
| 5 | 0,0025 | 2,63 | 1 044,29 |
| 6 | 0,0025 | 1,78 | 706,70 |
| 7 | 0,0025 | 1,53 | 608,43 |
| 8 | 0,0025 | 1,93 | 763,73 |
| 9 | 0,0025 | 1,01 | 401,20 |

Гидравлический расчет сети

Гидравлический расчет кольцевой водопроводной сети состоит в определении фактических расходов на участках и соответствующих им величин, потерь напора при принятых диаметрах и рассчитывается на ЭВМ («Kolca» v6) на полиэтиленовые трубы MRS3,2. Результаты гидравлического расчета приведены в таблицах.

Таблица №3-5

Гидравлический расчет сети

| номера участков |  | путевой расход, куб.м/час | длина участка, м | отметка |  | диаметр трубопровода, мм | скорость движения воды, м/с | потери напора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 7,50 | 512,00 | 141,20 | 140,80 | 125 | 0,75 | 5,93 |
| 1 | 4 | 7,42 | 602,40 | 141,20 | 150,30 | 125 | 0,74 | 5,81 |
| 2 | 3 | 2,72 | 732,80 | 140,80 | 140,40 | 110 | 0,75 | 11,23 |
| 2 | 5 | 2,50 | 564,38 | 140,80 | 145,30 | 110 | 0,69 | 9,67 |
| 3 | 6 | 1,14 | 523,00 | 140,40 | 143,10 | 110 | 0,32 | 2,40 |
| 4 | 5 | 2,50 | 549,60 | 150,30 | 145,30 | 110 | 0,69 | 9,67 |
| 4 | 7 | 2,75 | 576,00 | 150,30 | 153,20 | 110 | 0,76 | 11,45 |
| 5 | 6 | 1,14 | 565,60 | 145,30 | 143,10 | 110 | 0,32 | 2,40 |
| 5 | 8 | 1,22 | 409,00 | 145,30 | 152,80 | 110 | 0,34 | 2,71 |
| 6 | 9 | 0,51 | 324,80 | 143,10 | 147,90 | 110 | 0,14 | 0,58 |
| 7 | 8 | 1,22 | 640,86 | 153,20 | 152,80 | 110 | 0,34 | 2,71 |
| 8 | 9 | 0,51 | 477,60 | 152,80 | 147,90 | 110 | 0,14 | 0,58 |

Гидравлический расчет сети проводится для часа максимального водопотребления, в случае пожара скорость движения воды резко повысится.

Таблица №3-6

Таблица свободных и пьезометрических напоров

| Номера узловых точек | Отметка поверхности земли | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пьезометрический напор | Свободный напор |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 141,2 | 192,25 | 51,05 |
| 2 | 140,8 | 186,32 | 45,52 |
| 3 | 140,4 | 175,09 | 34,69 |
| 4 | 150,3 | 184,76 | 34,46 |
| 5 | 145,3 | 175,09 | 29,79 |
| 6 | 143,1 | 172,69 | 29,59 |
| 7 | 153,2 | 173,31 | 20,11 |
| 8 | 152,6 | 170,60 | 18,00 |
| 9 | 147,9 | 170,02 | 22,12 |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Водопроводные сети составляют основную стоимость систем водоснабжения, поэтому их проектирование  должно проводиться с исчерпывающим технико – экономическим обоснованием принимаемых решений и базироваться на соблюдении рекомендованных  нормативных документов и новых методов расчета и проектирования этих систем.

В поселке Тулинский водоснабжение осуществляется МУП Горводоканал. Вода, поступаемая потребителю соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Рекомендуется строительство новой водопроводной сети хозяйственно-противопожарного низкого давления кольцевого типа. Тушение пожаров будет производиться из пожарных гидрантов. Протяженность магистральной сети будет составлять 6478,04м, на которой будут располагаться 43 пожарных гидранта, также необходимо устройство выпусков в пониженных точках сети. Внутриквартальная сеть будет составлять 13522, м – максимальным диаметром 110 мм (из них новое строительство внутриквартальной сети будет составлять 1522м, что способствует закольцовке сети).

Кольцевые сети обеспечивают бесперебойную подачу воды потребителю в случае аварии, также обеспечивают постоянную циркуляцию воды.

Рекомендуется реконструкция насосной станции с установкой более современных насосов типа марки Grundfos SP 125-3:

Частота вращения – 2900об/м;

Текущий расход – 136 куб.м/ч;

Общий гидростатический напор насоса – 55м;

Номинальная мощность – 30кВт;

Min показатель эффективности – 0,37;

Нетто вес – 123кг;

Объем – 0,22куб.м.

Поскольку потери воды при транспортировке, в существующей сети, составляют порядка 500% строительство новой сети решит проблему нехватки воды населению. Если после реконструкции и замене всех сетей данная проблема не решится, то необходимо увеличение лимита подачи воды от МУП «Горводоканал».

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения поселка Тулинский.

Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование, подсобные объекты должны быть вывезены.

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения в п. Тулинский в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Замена изношенных водопроводных сетей (присоединение к сети новых и неподключенных пользователей) – 6478,04 м. магистральные сети диаметром 110 мм и 125мм;

- Реконструкция насосного станции – реконструкция павильона, установка фильтра и насоса с частотным регулированием;

- Строительство новой водопроводной сети – 1522,0м;

- Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети – 12000,0м

- Установка счётчиков водопотребления на линию подачи воды в населенный пункт 2 шт.;

- Установка пожарных гидрантов, в количестве 43 шт.

Исходя из необходимых мероприятий по системе водоснабжения, в таблице № 4-1 приведена стоимость строительства и реконструкции.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения в п. Тулинский

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция насосной станции с установкой более современных насосов типа марки Grundfos SP 125-3 | 3 910 000,00 | Обеспечение потребителей бесперебойной подачей воды, необходимого напора и расхода. |
| 2 | Установка счётчиков (2 шт.) | 130 000,00 | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 3 | Реконструкция магистральной водопроводной сети протяженность - 6478,04м | 14 841 900,00 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 4 | Строительство новой водопроводной сети – 1522,0м. | 2 682 357,00 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 5 | Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети – 12000,0м | 25 139 556,00 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 6 | Установка пожарных гидрантов (43 шт.) | 236 500,00 | Обеспечение бесперебойного пожаротушения |
| ИТОГО: |  | 46 939 813,00 |  |

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий в рассматриваемом периоде составит  46 939 813,00 руб.

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв= 46 939,813 тыс. руб./2200 чел.= 21,336 тыс. руб. чел.

Эффективность вложений находится на высоком уровне, большинство мероприятий в данном населенном пункте, ориентировочно рекомендуется планировать с 2014 года. В таблице № 4-2 приведен календарный план мероприятий.

Календарный план мероприятий

| № п./п. | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция насосной станции с установкой более современных насосов типа марки Grundfos SP 125-3 | 2014 гг. |
| 2 | Установка счётчиков (2 шт.) | 2014 гг. |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети протяженность - 6478,04м | 2014-2018 гг. |
| 4 | Установка пожарных гидрантов (43 шт.) | 2014-2018 гг. |
| 5 | Строительство новой водопроводной сети – 1522,0м. | 2014-2018 гг. |
| 6 | Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети – 12000,0м | 2014-2018 гг. |

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения п. Тулинский будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства ОАО «Славянка» и др.. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как сельская местность (2 347 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (ОАО «Славянка» и др.) должны быть не менее 15 % -прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (7 041 тыс. руб.). Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета. в том числе через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также в долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Тариф на холодную воду в п. Тулинский увеличился с 19,5 руб. за куб.м в 2012 г. до 15,0 руб. за куб. м в 2013 г. Таким образом, в рассматриваемом периоде тариф снизился  на 4,5 руб. за куб. м или на 23,1%.

Показатели эффективности  мероприятий по модернизации и реконструкции схемы водоснабжения.

| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| - снижение аварийности | ед./км | не более 0,6 |
| - уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях | % | не более 5,0 |
| - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
| Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение |  |  |
| - энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды) | кВтч/куб.м | 3,96 |
| - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов | % | 100 |
| - финансовые средства организаций, полученные от применения установленных тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение | % | Не менее 5,0 |
| Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих материалов, машин и оборудования | - | Наличие в проекте обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих материалов, машин, оборудования |

- Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчеты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А